1. INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica consiste nell’analisi del progetto di sicurezza antincendio di uno stabilimento per la produzione di elementi radianti sito nel comune di Borgo d’Ale nella provincia di Vercelli.

Per lo studio è stato usato il Decreto Ministeriale  del 10/03/1998, nel vengono affrontati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Doc.  498H10MA.900    di Origine  Nazionale emanato/a da :   Ministro dell'Interno - Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale e pubblicato/a su :  Gazz. Uff. Suppl. Ordin.   n°  81   del  07/04/1998 riguardante: sicurezza e igiene del lavoro -Prevenzione degli infortuni sul lavoro -Disposizioni generali –prevenzione incendi -Norme generali -Prevenzione e Protezione

Si e’ inoltre utilizzato della Circolare del Ministero degli Interni  91/61, grazie alla quale si è calcolato il carico d’incendio, la classe dell’edificio e il dimensionamento della muratura all’interno di uno spazio confinato.

E’ stata inoltre valutata la protezione attiva dell’edificio, ubicando estintori e idranti nei luoghi idonei e, dove necessario, anche sprinklers e rivelatori di fumo.

Il tipo di industria in esame  rientra in quelle attività soggette a controllo e verifica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per ottenere il C.P.I.

2. DATI A DISPOSIZIONE

Vengono riportati i principali dati relativi alle caratteristiche dello stabilimento in esame. In particolare vengono elencate le caratteristiche del prodotto, i volumi di vendita e le principali informazioni relative agli impianti dando un breve accenno alle trasformazioni che subiscono i materiali lungo ciascuna fase del ciclo produttivo.

  - Caratteristiche del prodotto e volumi di vendita

Le tipologie di radiatori per il riscaldamento sono quattro, ognuno dei quali è costituito da dieci elementi pressofusi. La tabella 2.1 sintetizza le caratteristiche dei vari modelli.

| Tipo | Dimensioni (mm) |  |  |  | Contenuto | Potenza termica per elemento t=60°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altezza (a) | Interasse (b) | Profondità (c) | Larghezza (d) | Acqua (lt) | Watt | Kcal/h |
| H500 | 600 | 500 | 90 | 80 | 0,37 | 159 | 137 |
| H600 | 700 | 600 | 90 | 80 | 0,42 | 186 | 160 |
| H700 | 800 | 700 | 90 | 80 | 0,48 | 210 | 181 |
| H800 | 900 | 800 | 90 | 80 | 0,54 | 230 | 198 |

# Tabella 2.1

Dove le dimensioni a, b, c sono meglio individuate dalla rappresentazione dell’elemento pressofuso data dalle figure 2.1 e 2.2.

# Figura 2.1. Elemento di radiatore in alluminio pressofuso

# Figura 2.2. Elementi di radiatore assemblati in batteria

Il materiale di cui è costituito il prodotto è lega di alluminio, mentre la tecnica realizzativa adottata è la pressofusione. Il canale all’interno del radiatore viene realizzato mediante un’anima in acciaio introdotta nello stampo prima della chiusura dello stesso e resta all’interno del getto pressofuso.

Nella tabella 2.2 sono raccolte altre caratteristiche del prodotto.

|  | H500 | H600 | H700 | H800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabbisogno netto di Al per elemento (Kg) | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,25 |
| Fabbisogno lordo di Al per stampata (Kg) | 2,81 | 3,37 | 3,93 | 4,5 |
| Domanda sul mercato sul totale dei pezzi prodotti | 4,95% | 75,09% | 14,01% | 5,95% |

Tabella 2.2

  - Ciclo di produzione e caratteristiche dei macchinari

Dato il tipo di prodotto ed il ciclo ad esso associato, la lavorazione è in serie; pertanto la disposizione delle macchine dovrà seguire la sequenza delle operazioni.

Ciò premesso vengono date alcune caratteristiche delle macchine da utilizzare e come esse intervengono nel ciclo di trasformazione del prodotto.

    - Preparazione anime

I profilati in acciaio vengono introdotti all’interno del macchinario per la formatura delle anime mediante l’uso di un carroponte (v. paragrafi successivi per maggiori dettagli).

    - Fusione lega

In questa fase si ottiene la fusione dei pani di alluminio mediante un forno fusorio.

    - Stampaggio lega

La lega pressofusa in uscita dal forno viene introdotta nella pressa a camera fredda orizzontale.

    - Pressa trancia

In uscita dalla pressa gli elementi si presentano uniti a coppie; nella pressa trancia vengono quindi separati ed eliminate le materozze e le sbavature.

    - Lamatura e maschiatura dei mozzi

I singoli elementi in uscita dalla pressa trancia vengono sottoposti alla lavorazione delle quattro sedi dei mozzi (lamatura e maschiatura).

    - Assemblaggio in batteria dei singoli elementi

I singoli elementi vengono assemblati in batteria.

    - Collaudo tenuta idraulica delle batterie assemblate

Le batterie vengono collaudate ad una pressione di 6 bar all’interno di una vasca contenente un liquido di controllo. Il radiatore viene messo in pressione con aria compressa.

    - Verniciatura

Le batterie vengono pulite, sgrassate e verniciate in maniera automatica.

    - Confezionamento e imballaggio radiatori

I radiatori vengono confezionati ed imballati in pallet. Si utilizza una macchina confezionatrice automatica con film di polietilene termoretraibile.

- NUMERO DI MACCHINARI

Il calcolo del numeri di macchinari necessari per ogni operazione che partecipa alla produzione è stato effettuato tenendo conto dei seguenti parametri:

- capacità produttiva della macchina;

- rendimento della macchina;

- scarto di produzione;

- numero di ore giornaliere di lavoro.

I dati ottenuti sono raccolti nella tabella 3.1:

| ### Operazione | Pe (pz/h) | Tanno (h/anno) | Nt | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imballaggio | 51 | 3840 | 5,88 | 6 |
| Verniciatura | 51 | 3840 | 6,00 | 6 |
| Collaudo | 61 | 3840 | 5,10 | 5 |
| Assemblaggio | 510 | 3840 | 6,25 | 7 |
| Lamatura | 153 | 8064 | 10,11 | 12 |
| Smaterozzatura | 306 | 8064 | 2,58 | 3 |
| Pressa stampaggio | 65 | 8064 | 12,44 | 13 |
| Fusione | 1322 | 8064 | 0,62 | 1 |
| Preparazione anime | 510 | 8064 | 3,22 | 4 |

##### Tabella 3.1

- MAGAZZINI

### 4.1 Magazzino materie prime

Il magazzino materie prime deve contenere i seguenti materiali:

- profilati di lunghezza pari a 6m, larghezza pari a 10mm, altezza pari a 30mm, spessore pari a         1mm e peso pari a 3,6Kg che servono per alimentare la produzione di anime di acciaio;

- pani di alluminio disposti su pallet in acciaio di dimensioni in pianta di 800x1200mm2, con altezza pari a 1000mm (il peso specifico dell’alluminio è 2,7daN/dm3);

- rotoli di polietilene per le operazioni di imballaggio (occorre avvolgere la singola batteria e il pallet). Il consumo giornaliero è di 2 bobine aventi le seguenti dimensioni: diametro 300mm, altezza 1300mm e peso 80Kg. Le bobine sono confezionate su pallet di dimensioni in pianta 800x1200mm2;

- materiali di consumo e minuteria;

La scorta prevista è pari a 10 giorni di produzione.

##### 4.1.1 Profilati

Tenendo conto della tipologia di materiale da immagazzinare, l’immagazzinamento dei profilati avviene in box serviti da carroponte.

Il numero complessivo di unità è pari a 42 box (7x6), ai quali, noti gli ingombri dei profilati e dei sostegni, corrisponde un’area da adibire allo stoccaggio pari 15,2x37m2.

4.1.2 Pani di alluminio

Lo stoccaggio dei pani di alluminio avviene tramite contenitori sovrapponibili (5 contenitori sovrapposti uno sull’altro) dalle dimensioni 800x1200mm2, distanziati di 200mm.

In totale di sono presenti 2660 contenitori accatastabili.

##### 4.1.3 Bobine, materiale di consumo e minuteria

La scorta di bobine è pari a 3 pallet, in quanto ognuno può contenere 8 bobine. L’area adibita è di 3000x1200mm2.

I materiali di consumo e minuteria vengono stoccati su 2 scaffali delle dimensioni di 3000x800x2000mm3.

##### 4.1.4 Materiale per la verniciatura

Le materie prime per la verniciatura a causa dell’elevata infiammabilità vengono stoccate all’esterno del fabbricato industriale in un’area di dimensioni pari a 6000x500mm2 e di altezza totale di immagazzinamento paria 4500mm.

#### Magazzino prodotti finiti

Il magazzino è dimensionato sulla base di una scorta massima di 20 giorni lavorativi (ogni batteria è formata da 10 elementi).

Si usano scaffali passanti, anche detti drive-in, data la tipologia di prodotti e le necessità legate al prelievo. Per semplificare le operazioni di prelievo e deposito (tramite carrello a forche frontali) nelle corsie dello scaffale sono state predisposte delle guide per le ruote del carrello.

  - Magazzini intermedi

## Date le diverse modalità e tempistiche di funzionamento di alcuni macchinari, sono stati introdotti dei magazzini intermedi per sincronizzare i flussi dei materiali tra le operazioni di preparazione anime e pressa stampaggio (polmone 1), tra le fasi di lamatura/maschiatura e assemblaggio (polmone 2) e tra lo stesso assemblaggio verniciatura e collaudo (polmone 3).

- LAYOUT E MOVIMENTAZIONI

Il layout definisce la disposizione degli spazi e delle macchine all’interno dello stabilimento. Il progetto si basa sul ciclo produttivo e sulla sequenza delle lavorazioni, con considerazioni relative alle movimentazioni scelte e ai servizi di base che devono essere garantiti ai dipendenti, anche in termini di sicurezza.

## 5.1 Disposizione delle macchine e scelta delle movimentazioni

Lo studio del flusso produttivo e la conseguente scelta della disposizione dei macchinari è diretta conseguenza delle caratteristiche della produzione nello stabilimento. Nel nostro caso il prodotto è uno solo; le uniche varianti sono di carattere dimensionale, ma ciò è ininfluente dal punto di vista delle lavorazioni necessarie e della loro sequenza. La disposizione dei macchinari è in linea, con flusso ad U, dove viene rispettato l’ordine delle lavorazioni.

Nella disposizione delle macchine all’interno di ogni isola sono state rispettate le principali norme in merito. In particolare è sempre garantito uno spazio minimo di 700mm tra due macchine affiancate e il corretto spazio di passaggio e manovra, ove necessario, in seguito alla presenza di movimentazioni effettuate con carrelli a forche frontali.

    - Magazzini profilati – preparazione anime

Il profilati (lunghezza 6m) arrivano allo stabilimento su autoarticolati. Lo scarico avviene tramite carroponte in una apposita zona, a lato del magazzino materie prime, dotata di prolungamento del carroponte stesso all’esterno dello stabilimento. Il prelievo (dall’autoarticolato) e il deposito (negli appositi box) dei profilati avviene tramite accessorio di aggancio elettromagnetico.

Il medesimo meccanismo realizza anche l’alimentazione delle macchine per la preparazione anime, con carico dall’alto, tramite carro ponte.

    - Magazzino pani alluminio – forno – presse stampaggio

I pani in alluminio vengono prelevati in magazzino tramite carrello a forche frontali e condotti al forno. Il pallet viene depositato su un piano basculante dotato di un sistema automatico di ribaltamento che provvede all’alimentazione del forno. Il pallet, bloccato al piano durante il movimento, viene quindi restituito vuoto e riportato nell’apposita zona di raccolta.

Dal forno la lega fusa viene trasportata alle presse mediante siviere montate su convogliatore aereo (tipo monorotaia) motorizzato.

    - Preparazione anime – polmone 1 – presse stampaggio

L’anima in uscita dall’apposita macchina viene raccolta tramite manipolatore automatizzato e posizionata nel cassone adiacente. Tale cassone, nel momento in cui risulta colmo, viene movimentato tramite carrello a forche frontali verso il polmone 1, che rappresenta la zona di raccolta dei cassoni stessi. Il convogliamento verso le presse stampaggio avviene attraverso un trasportatore aereo automatizzato in movimento continuo. Esso deve asservire le seguenti funzioni:

- carico del cassone pieno dal polmone 1 e deposito in prossimità dell’ingresso alla pressa;

- carico del cassone vuoto dalla zona di ingresso alla pressa e deposito nel polmone 1 (zona riservata ai vuoti).

L’alimentazione alle presse e il conseguente deflusso dei pezzi lavorati verso la stazione successiva (pressa trancia) avviene attraverso un sistema automatizzato costituito dai seguenti elementi:

- manipolatore automatizzato che preleva le anime dal cassone e le posiziona su un nastro trasportatore;

- il nastro trasportatore è in maglia d’acciaio, con larghezza di 600mm e lunghezza 4800mm;

- robot per il l’alimentazione e lo scarico della coppia di presse;

- lo scarico del pezzo dalla pressa avviene su un nastro analogo al precedente, ma di lunghezza pari a 5200mm;

- i pezzi trasportati dal nastro, al termine di esso, confluiscono in un adiacente trasportatore a rulli, che presenta una leggera inclinazione, tale da consentire il movimento dei pezzi per gravità. Il trasportatore ha una larghezza pari a quella del nastro e una lunghezza di 4000mm. Un sensore ottico al termine della rulliera segnala la presenza pezzo alla movimentazione successiva.

Ogni movimentazione come quella descritta gestisce una coppia di presse, eccezion fatta per la prima pressa che è disaccoppiata in quanto il numero di macchine è dispari.

    - Presse stampaggio – pressa trancia

L’alimentazione alla pressa trancia avviene tramite un robot su rotaia che preleva singolarmente la coppia di elementi stampati dal trasportatore a rulli e lo posiziona direttamente nella macchina.. Le presse stampaggio sono in numero pari a 13, mentre le presse trance risultano essere 3. Per equilibrare il flusso di pezzi tra le rispettive stazioni è assegnato un robot per ogni pressa trancia.

La pressa trancia è dotata di un cassone con gli scarti della lavorazione, posto a alto della macchina stessa. Esso verrà prelevato tramite carrello a forche centrali e posizionato nell’apposita zona di raccolta. Essa risulta comunque una movimentazione secondaria per la sua bassa frequenza.

    - Pressa trancia – lavorazioni meccaniche – polmone 2

Il numero di macchine necessarie per le lavorazioni meccaniche è pari a 10 (valore ricavato dai calcolo sui volumi). In fase di progettazione del layout è stato elevato tale numero a 12, al fine di una migliore corrispondenza nei flussi tra questa stazione e quella che la precede (dove sono presenti 3 macchine). In questo modo ogni pressa trancia alimenta 4 macchine di lamatura e maschiatura.

La movimentazione è di tipo continuo, con caratteristiche simili al caso precedente: un robot su rotaia preleva i pezzi in uscita dalla smaterozzatrice e li posiziona direttamente nella macchina per le lavorazioni meccaniche.

I pezzi in uscita dalla lamatura vengono posizionati direttamente in un cassone, che viene prelevato tramite carrello e posizionato nel polmone 2.

    - Polmone 2 – assemblaggio – collaudo

La stazione di assemblaggio viene alimentata tramite cassoni prelevati dal polmone 2. La movimentazione avviene con carrello a forche frontali. La macchina, semiautomatica assistita dalla presenza di un operatore, gestisce il prelievo del pezzo e il suo successivo deposito, a lavorazione avvenuta, in un cassone. Tale contenitore viene quindi prelevato con movimentazione a carrello e posizionato direttamente all’ingresso della stazione di collaudo (eventualmente nel polmone 3 se vi è qualche anomalia nel flusso).

    - Collaudo – verniciatura – imballaggio – magazzino prodotti finiti

I pezzi in uscita dall’operazione di collaudo sono contenuti all’interno di cassoni che vengono trasportati alla stazione di verniciatura/imballaggio tramite carrello a foche frontali.

Le operazioni di verniciatura e imballaggio sono effettuate in continuo, attraverso un movimentazione a nastro trasportatore. In uscita da tale stazione i radiatori sono già raccolti ed imballati su pallet: il trasporto al magazzino prodotti finiti avviene tramite carrello a forche frontali.

## Disposizione interna degli spazi

- La disposizione degli spazi, all’interno dello stabilimento, è caratterizzata da:

- due corridoi principali passanti, disposti ortogonalmente, di larghezza variabile tra 55006500mm. Il dimensionamento è tale da garantire la possibilità del passaggio contemporaneo di due carrelli a forche frontali, più una zona laterale per il transito pedonale;

- un corridoio perimetrale, sui tre lati dello stabilimento che sono interessati dalla presenza di macchine; la larghezza è variabile tra 45006500mm (a seconda che il percorso sia interessato dal transito dei carrelli);

- altri corridoi non passanti, con dimensione variabile tra 40005000mm. Essi hanno la funzione di consentire l’accesso ai magazzini o di consentire le movimentazioni tra le stazioni di lavoro. I mezzi interessati al transito sono carrelli a forche frontali.

Il dimensionamento e la posizione dei corridoi è tale da garantire l’eventualità di dover spostare una delle macchine installate (per manutenzione o sostituzione) fino alle vie di accesso dello stabilimento.

Nello stabilimento è prevista la presenza di funzioni amministrative:

- tre uffici per la gestione dei flussi relativi ai reparti;

- un ufficio per la gestione dei magazzini.

Ad esse si sono aggiunti degli spazi dedicati per offrire alcuni servizi di base ai dipendenti, quali aree ristoro, servizi igienici e un’infermeria.

Infine è prevista una zona, all’esterno, di sosta per i carrelli elevatori per il ricarico delle batterie.

6. NUMERO DI CARRELLI (per trasporto interno)

## 6.1 Scelta del carrello

Le tipologie di carrelli utilizzate sono due, definite sulla base dell’impiego.

6.1.1 Movimentazione di cassoni contenenti anime, singoli elementi o radiatori

Il carrello è a forche frontali con operatore a bordo, con le seguenti caratteristiche:

- bracci delle forche ad interasse variabile mediante sistema pneumatico, allo scopo di consentire l’inforcamento da ambo i lati del cassone;

- alimentazione: elettrica (a batteria);

- portata nominale: 600kg;

- peso proprio (comprensivo di batteria):1500kg;

- lunghezza carrello (escluso le forche): 1300mm;

- sollevamento forche standard: 6000mm;

- passo delle ruote: 860mm;

- raggio minimo di sterzata: 1500mm (carrello a 4 ruote);

- larghezza minima del corridoio: 2300mm;

- velocità massima con carico: 3,2m/s;

- velocità massima senza carico: 3,2m/s.

6.1.2 Movimentazione di pani di alluminio

Il carrello è a forche frontali, ma rispetto al precedente deve trasportare un carico superiore; le caratteristiche sono le seguenti:

- bracci delle forche ad interasse fisso, in quanto la modalità di carico e scarico è definita dalla disposizione stessa dei cassoni nel magazzino;

- alimentazione: elettrica (a batteria);

- portata nominale: 3000kg;

- peso proprio (comprensivo di batteria): 4500kg;

- lunghezza carrello (escluso le forche): 2300mm;

- sollevamento forche standard: 6000mm;

- passo delle ruote: 1500mm;

- raggio minimo di sterzata: 2300mm (carrello a 4 ruote);

- larghezza minima del corridoio: 4300mm;

- velocità massima con carico: 2,8m/s;

- velocità massima senza carico: 3,1m/s.

Le dimensioni dei corridoi sono definite sulla base delle caratteristiche dei carrelli distinguendo anche sulla base delle rispettive zone di impiego.

  - Numero di carrelli

Il numero di carrelli elevatori necessario alle movimentazioni interne allo stabilimento è calcolato sulla base di quali sono i flussi di materiale tra le diverse stazioni di lavoro e tra stazioni e magazzini.

I contenitori movimentati hanno tutti la medesima dimensione (1200x800x1000mm), indipendentemente da ciò che contengono o dalla loro struttura (pallet, contenitori sovrapponibili o cassoni, che nel seguito del discorso saranno considerati come sinonimi). Essi costituiscono l’unità di carico.

Le movimentazioni interessate dall’impiego di carrelli sono:

molo di scarico merci – magazzino di materie prime: pani, bobine, minuteria;

magazzino materie prime – forno: pani;

preparazione anime – polmone 1: anime;

lamatura – polmone 2: elementi singoli;

polmone 2 – assemblaggio: singoli elementi;

assemblaggio – collaudo: radiatori;

collaudo – verniciatura/imballaggio: radiatori;

verniciatura/imballaggio – magazzino prodotti finiti: radiatori;

magazzini prodotti finiti – molo di carico merci: radiatori;

altri movimenti (bobine, materiali per la verniciatura, ecc…).

I carrelli impiegati risultano essere:

| Zona | ###### N° carrelli |
| --- | --- |
| Preparazione anime | 1 |
| Lamatura – polmone 2 | 1 |
| Assemblaggio – polmone 2 | 1 |
| Assemblaggio – collaudo – polmone 3 | 2 |
| Collaudo – vernic./imbal. – polmone 3 | 2 |
| Vernic./imbal. – prodotti finiti | 2 |
| Magazzini | 2 |

##### Tabella 6.2

Per un complessivo di 11 carrelli (10 con portata a 600kg, 1 con portata a 3000kg), che lavorano con continuità per l’intera durata del turno di lavoro.

## DIMENSIONAMENTO DEL FABBRICATO

- L’edificio è strutturato con una maglia in cemento armato precompresso 20x20m, con pilastri da 1000x1000 mm, il quale copre una superficie di 11200 m2 (con lati rispettivamente di 160x80m).

- Il tetto della struttura è a shed, di ampiezza 5m, con finestre rivolte a nord per evitare una diretta esposizione ai raggi solari. Per lo stesso motivo è presente, solo lungo il muro perimetrale a nord, una serie di finestre.

- L’altezza sotto il filo a catena è di 7000mm, sufficiente a garantire un corretto impilamento dei magazzini e lo spazio necessario per le movimentazioni aeree installate.

- Lo spessore dei muri perimetrali è di 400mm, mentre i muri di tamponamento interni sono di 100mm.

- Sul lato ovest dell’edificio, presso l’ingresso magazzino materie prime per i profilati, è presente un prolungamento delle rotaie del carroponte al fine di consentirne la corsa fin sopra l’autocarro (per effettuare lo scarico delle merci). La struttura è in pilastri d’acciaio 500x500 mm.

- Le centrali elettrica, termica e compressori sono state previste esternamente all’edificio dello stabilimento. Anche la zona ricarico batterie per i carrelli elevatori è posizionata all’esterno dello stabilimento

L’accesso allo stabilimento dall’esterno avviene mediante quattro portoni, ognuno dei quali situato ad una estremità dei due corridoi principali. Un’altra apertura è stata prevista per la fuoriuscita del carroponte verso l’esterno.

8. NUMERO DI DIPENDENTI

Il numero di dipendenti, distinto tra le varie mansioni che compongono l’attività dello stabilimento, è riportato in tabella 10.1.

| Tipologia | ## Numero di addetti |
| --- | --- |
| Operai diretti | 7 |
| Manovratori carrello a forche frontali | 11 |
| Operatore carroponte | 1 |
| Addetti alla manutenzione | 3 |
| Uffici di stabilimento | 4 |
| Altre funzioni di stabilimento | 5 |
| Funzioni amministrative | 9 |

# Tabella 8.1

Alla voce “altre funzioni di stabilimento” sono stati considerati gli eventuali addetti per l’infermeria, per le centrali termica, elettrica e compressori, capi reparto. In tale voce sono inoltre comprese tutte quelle mansioni non specifiche ma comunque necessarie per un corretto funzionamento dello stabilimento.

La voce “funzioni amministrative”, invece, comprende il personale degli uffici dislocati nell’edificio indipendente allo stabilimento; in particolare sono stati considerati anche i dirigenti di stabilimento e l’addetto alla reception.

Il calcolo sopra riportato non considera la differenziazione di orari. Per quel che riguarda l’orario di impiego si può distinguere in:

- turno unico diurno (5 giorni): personale funzioni amministrative (9);

- due turni giornalieri (5giorni): operai diretti (7), parte dei manovratori (9) e gli addetti agli uffici di stabilimento (4);

- tre turni giornalieri (7 giorni): la parte restante dei manovratori (2) per la zona anime e quella di lamatura, l’operatore carroponte (1), gli addetti alla manutenzione (3) e il personale avente altre funzioni (5).

Il calcolo complessivo dei dipendenti dello stabilimento è dato dal prodotto del numero di addetti alla singola mansione per il numero di turni che tale mansione deve essere attiva (tabella 10.2).

| Tipologia | ## Numero di addetti |
| --- | --- |
| Operai diretti | 14 |
| Manovratori carrello a forche frontali | 24 |
| Operatore carroponte | 3 |
| Addetti alla manutenzione | 9 |
| Uffici di stabilimento | 8 |
| Altre funzioni di stabilimento | 15 |
| Funzioni amministrative | 9 |

##### Tabella 10.2

Il numero complessivo di dipendenti è pertanto pari a 82.

# 3. CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO

Il calcolo del carico di incendio viene effettuato con il metodo previsto dalla circolare del Ministero dell’interno n° 91 del 4/9/1961; viene determinato il carico di incendio considerando i quantitativi di materiale combustibile presente all’interno degli stessi, risultati da un’analisi dei carichi termici.

Il valore del carico di incendio per il locale considerato si ottiene calcolando per tutto il materiale combustibile presente l’equivalente in legno sulla base di un potere calorifico superiore del legno pari a 4400 calorie/kg.

La normativa vigente impone, per il calcolo di incendio l’adozione della seguente formula:

q=i=1ngi⋅Hi4400⋅A

Dove:

q = carico di incendio espresso in kg legno / m2

gi = peso in kg del generico fra gli n prodotti presenti all’interno dei locali                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hi = potere calorifico (kcal/h) del generico fra gli n prodotti di peso gi

A = superficie del compartimento in m2

Considerando la zona a rischio più elevato, cioè il magazzino prodotti finiti, nel quale gli elementi radianti sono accatastati su pallet e imballati, si è ottenuto il seguente valore:

q = 40/1,4= 29 kg legno / m2

per il calcolo del quale si è stimato un peso di 10 Kg del pallet (4 pallet accatastati), ed una superficie occupata di 1,4 m2.

Il valore è stato quindi maggiorato del 10% per tenere in considerazione l’imballo in polietilene ottenendo come risultato finale un carico d’incendio di 32 kg legno / m2. Questo rappresenta il massimo valore in quanto nelle altre zone dello stabilimento i materiali risultano meno critici ai fini del rischio incendio.

Indicativamente, si possono considerare nel settore industriale tre livelli di rischio in relazione al carico di incendio:

- rischio lieve: se il carico d’incendio è inferiore a 35 kg legno / m2;

- rischio medio: se il carico d’incendio è compreso tra 35 kg legno / m2 e 75 kg legno / m2;

- rischio grave: se il carico d’incendio è superiore a 75 kg legno / m2.

Da questo si evince che l’attività in esame è soggette ad un rischio lieve.

3. Commento al progetto

In questa fase del progetto, è stato quello di:

- valutare la possibilità di compartimentazione dei locali

- piazzare estintori, idranti e/o naspi

- piazzare, ove necessario, sprinklers e rivelatori di fumo e/o di calore

- provvedere alle vie di esodo

- progettare adeguatamente le scale

# 3.1. Compartimentazione dei locali

Analizzando in dettaglio la piantina, si è giunti alla conclusione che l’unica zona necessitante di una compartimentazione è quella relativa al deposito prodotti finiti, in quanto contenente materiale più a rischio rispetto ai restanti.

Tale motivo ha indotto alla scelta di utilizzare pareti tagliafuoco del tipo REI 60 di spessore 30cm in laterizi forati con intonaco normale. La tabella seguente mostra gli spessori per pareti tagliafuoco di diverso materiale; in evidenza è il tipo di materiale da noi scelto.

## SPESSORE DELLE PARETI TAGLIAFUOCO

| Spessore minimo in cm escluso l'intonaco

|    per le seguenti classi di edifici

Tipo di parete

| 15 | 30  | 45  | 60  | 90  | 120 | 180

Laterizi pieni con intonaco normale ....|   6 |  13 |  13 |  13 |  26 |  26 |  26

|     |     |     |     |     |     |

Laterizi pieni con intonaco isolante ...|   6 |   6 |   6 |  13 |  13 |  26 |  26

|     |     |     |     |     |     |

Laterizi forati con intonaco normale ...|   6 |  10 |  14 |  20 |  30 |  30 |  30

|     |     |     |     |     |     |

Laterizi forati con intonaco isolante ..|   6 |   6 |   6 |  10 |  10 |  14 |  20

|     |     |     |     |     |     |

Calcestruzzo normale ...................|   8 |   8 |  10 |  10 |  10 |  12 |  16

|     |     |     |     |     |     |

Calcestruzzo leggero (con isolante      |     |     |     |     |     |     |

tipo pomice, perlite, scorie o simili).|   8 |   8 |   8 |   8 |   8 |  10 |  10

Per non ostacolare il regolare flusso di materiale verso il suddetto magazzino prodotti finiti, è necessario applicare al muro di compartimentazione  un numero adeguato di porte tagliafuoco.

Pertanto  il magazzino deve essere dotato di  porta REI 60, apribile verso l’esterno, è stato necessario apportare alcune modifiche alla muratura presente, per non essere d’intralcio con il corridoio di deflusso riducendone la larghezza utile (vedi piantina).

Tutta la porta deve resistere al fuoco e quindi anche l’eventuale vetro che funge da oblò, il quale dev’essere ben ancorato all’anta da idonei profili e la tenuta deve essere garantita da guarnizioni intumescenti che realizzino e mantengano le caratteristiche REI su tutto il manufatto.

Il vetro utilizzato nelle porte parafiamma è un vetro apirico nel quale è inserita una griglia in filo d’acciaio che ha lo scopo di ancorare i pezzi di vetro anche dopo la frattura dovuta allo shock termico evitando così di creare facili passaggi di fumo e fiamme.

Il carico d’incendio calcolato nel deposito è risultato essere superiore ai 30 Kg/m2, e quindi, come previsto dal decreto 26/8/92, bisogna dotare il locale di un impianto di rivelazione  automatica di incendi (rivelatori di fumo + sprinklers).

3.1.1 Scelta dei rivelatori di fumo

I rivelatori di fumo sono quei rivelatori che reagiscono alle particelle volatili e agli aerosoli prodotti nella combustione. Essi devono sottostare alla conformità delle norme europee EN 54, che rappresenta un riferimento oggettivo per la qualità delle apparecchiature.

La tabella sottostante e il tipo di materiale presente rivela che il tipo di fuoco che può svilupparsi nel deposito è un fuoco aperto di cellulose e quindi sarà designato come TF1.

Focolai normalizzati e loro più importanti caratteristiche

| Designazione (TF= focolare tipo) | Tipo di fuoco | Caratteristiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sviluppo del calore | Correnti ascensionali | Emissione di fumo | Spettro di aerosoli | Parte visibile |
| TF1 | Fuoco aperto di cellulose (le gno) | Elevato | Elevate | SÌ | Principalmente invisibili | Scura |
| TF2 | Fuoco covante con pirolisi (le gno) | Trascurab. | Deboli | SÌ | Principalmente visibili | Chiara, elevata dispersione |
| TF3 | Fuoco covante con braci (cotone) | Trascurab. | Molto deboli | sì | Principalmen te invisibili | Chiara, eleva ta disper sione |
| TF4 | Fuoco aperto di Materie plastiche (poliure tano) | Elevato | Elevate | SÌ | Parzialmente invisibili | Molto scura |
| TF5 | Fuoco di combustibile liquido (n-eptano) | Elevato | Elevate | sì | Principalmente invisibili | Molto scura |
| TF6 | Fuoco di combustibile liquido (alcol denaturato) | Elevato | Elevate | no | no | no |

Considerando poi le varie tabelle di attitudine per i rivelatori, si conclude che per un focolare di tipo TF1, il rivelatore di fumo a ionizzazione si presta molto bene allo scopo.

Tabella di attitudine per un tipico rivelatore ottico di fumo a estinzione

| Focolare tipo | Molto buono | Buono | Sufficiente |
| --- | --- | --- | --- |
| TF1 |  | X |  |
| TF2 | X |  |  |
| TF3 |  | X |  |
| TF4 |  |  | X |
| TF5 |  |  | X |

Tabella di attitudine per un tipico rivelatore ottico di fumo a diffusione

| Focolare tipo | Molto buono | Buono | Sufficiente | Non class. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 |  |  |  | X |
| TF2 | X |  |  |  |
| TF3 |  | X |  |  |
| TF4 |  |  | X | (X) |
| TF5 |  |  | X | (X) |

Tabella di attitudine per un tipico rivelatore di fumo a ionizzazione

| Focolare tipo | Molto buono | Buono | Sufficiente | Non class. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 | X |  |  |  |  |
| TF2 |  |  | X |  |  |
| TF3 |  | X |  |  |  |
| TF4 | X |  |  |  |  |
| TF5 | X |  |  |  |  |
| TF6 |  |  |  | X |  |

Un rivelatore è inoltre dipendente dall’altezza dei locali, in quanto la distanza tra il focolaio e il rivelatore può essere causa di un certo ritardo nella segnalazione dell’allarme.

Per i rivelatori di fumo e nel caso di fuoco aperto, però, la spinta termodinamica riesce agevolmente a trasportare in alto le particelle di fumo, per cui l’effetto diluente esercitato dall’altezza può essere compensato, entro certi limiti, facendo uso di un rivelatore con sensibilità più spinta.

La tabella sottostante pone il deposito nella classe di tipo 2 e quindi, considerando le altre due tabelle seguenti e il fatto che il rilevatore scelto è di tipo a ionizzazione, si ottengono per i due parametri di riferimento U (componente legata alla classe di protezione) ed H (componente legata all’altezza del locale) i seguenti valori:

- U = 2

- H = 2

dal loro prodotto (pari a 4), si evince che la scelta è molto appropriata.

Categoria di protezione per classi

| Classe di protezione | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rischio d’incendio Entità dei danni | Da piccolo a medio | Da medio a elevato | Da elevato a molto elevato |
| Criteri di definizione | Nessun pericolo per le persone Compartimenti 150 m2 Minimo rischio di propagazione Concentrazione bassa di beni | Pericolo per le persone Compartimenti 150 m2 Rischio di propagazione Concentrazione modesta di beni | Elevato pericolo per le persone Elevato rischio di propagazione d’incendio Presenza di beni insostituibili |
| Esempi di applicazione | -cucine -sale d’attesa -centrali termiche -piccole autorimesse -piccole officine -piccoli uffici -piccoli negozi | -stanze di alberghi -locali di produzione -laboratori di ricerca -uffici con importanti documenti -vani scala | -stanze di ospedali -centri meccanografici -musei -edifici storici |
| Impianto di rivelazione automatica d’incendio | -necessario se si prevede un fuoco aperto iniziale -non richiesto se si prevede un fuoco covante | -necessario se si prevede un fuoco aperto iniziale -desiderabile se si prevede un fuoco covante | Necessario in ogni caso |

Tabella per la qualificazione dei rivelatori, stilata sulla base della loro attitudine a coprire un determinato rischio d'incendio in funzione delle categorie di sorveglianza o classi di protezione

| Classe di protezione | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo della sorveglianza |  |  |  |
| Rivelazione di fuoco: | - aperto | -aperto -covante | -aperto -covante |
| Rivelatori di fumo: |  |  |  |
| A ionizzazione: -sensibilità fissa -sensibilità regolabile | U=1 U=1 | U=2 U=2 | U=1 U=2 |
| Ottico a diffusione: -sensibilità fissa -sensibilità regolabile | U=1 U=1 | U=1 U=1 | U=1 U=2 |
| Ottico ad assorbimento: -sensibilità regolabile | U=1 | U=2 | U=2 |
| Rivelatori di calore: |  |  |  |
| Termovelocimetrici: -classe 1 -classe2 | U=2 U=2 | U=O U=O | -- -- |
| Termostatici | U=1 | U=O | -- |
| Rivelatori di fiamma: -sensibilità regolabile | U=2 -- | U=O U=1 (in combinazione con rivelatori di fumo) | -- U=2 (in combinazione con rivelatori di fumo) |

Tabella per la qualificazione dei rivelatori, stilata sulla base della loro attitudine a coprire un determinato rischio d'incendio in funzione dell'altezza dei locali sorvegliati

| Altezza del locale (m) | 4,5 | 4,5 6 | 6 7,5 | 7,5 9 | 9 12 | 12 16 | 16 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivelatori di fumo: |  |  |  |  |  |  |  |
| A ionizzaz: -sens. fissa -sens. regolab. | H=2 H=2 | H=2 H=2 | H=2 H=2 | H=1 H=2 | H=1 H=2 | H=0 H=2 | H=1 |
| Ottico a diff.: -sens. fissa -sens. regolab. | H=2 H=2 | H=2 H=2 | H=1 H=2 | H=1 H=1 | H=0 H=1 | H=0 |  |
| Ottico ad assorb.: -sens. regolab. | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 | H=1 | H=1 |
| Rivelatori di calore: |  |  |  |  |  |  |  |
| Termoveloc: -classe 1 -classe2 | H=2 H=2 | H=2 H=1 | H=1 H=0 | H=0 |  |  |  |
| Termost: | H=1 | H=0 |  |  |  |  |  |
| Rivelatori di fiamma: -sens. regolab. | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 | H=2 |

Un aspetto importante per i rivelatori di fumo è controllare che nel locale sorvegliato non ci sia presenza di fumo stazionario o di polvere sospesa o di vapori e che non si abbia formazione di aerosol in conseguenza di qualche processo di lavorazione di tipo fisico - chimico: questo non è sicuramente il nostro caso però queste considerazioni giustificano in qualche modo il fatto che i rivelatori presenti debbano essere almeno due.

Eventuali segnali spuri (dovuti magari al cambiamento delle condizioni ambientali) che possono raggiungere la frequenza di risonanza del sistema, possono innescare un ingiustificato segnale di allarme alla centrale interna preposta al controllo.

Il posizionamento dei rivelatori e la loro densità dipendono dai seguenti fattori:

- tipo e sensibilità del rivelatore

- geometria del locale

- condizioni ambientali

Bisogna poi verificare che siano rispettate le seguenti condizioni:

- le grandezze che definiscono il fenomeno da rivelare (in questo caso fumo) devono poter accedere ai sensori posti nel campo di sorveglianza

- gli effetti creati da fenomeni simulanti l’incendio ed eventuali interferenze di vario genere non devono pregiudicare l’efficacia dell’impianto

- il posizionamento deve essere tale da consentire le operazioni di ispezione e la manutenzione periodica

- le influenze meccaniche e in genere quelle ambientali devono rientrare in quelle ammissibili per ogni componente dell’impianto

I rivelatori di fumo vanno posizionati a soffitto, in quanto è qui che si accumula il fumo e il calore, facendo però attenzione ad eventuali cuscini di aria calda, che inibiscono le correnti ascensionali che trasportano in alto i prodotti della combustione.

Per definire la quantità ed il posizionamento dei rivelatori bisogna essenzialmente tenere conto dell’altezza del locale da sorvegliare e il tipo di focolaio (aperto o covante). Aumentando l’altezza del locale la densità a soffitto del fumo diminuisce perché si ripartisce in un volume di aria più grande e quindi, in ambienti abbastanza alti il rivelatore va installato ad una certa distanza dal soffitto per evitare che il fumo, raffreddandosi durante l’ascensione, non riesca ad attivare l’elemento sensibile.

Il grafico seguente serve a chiarire meglio le idee.

Diluizione del fumo in funzione dell'altezza

e in presenza di un fuoco aperto

Nel nostro caso (altezza del soffitto di circa 3 m), l’intervento del rivelatore installato a soffitto e con sensibilità normale, si ha solo in presenza di fuoco aperto.

Molto importante è poi il calcolo dell’area di sorveglianza dei rivelatori di fumo, da cui si può risalire al numero necessario di questi.

L’area di sorveglianza dipende dall’altezza del locale da proteggere e dal grado di rischio d’incendio prevedibile. Per la sua definizione conviene fare uso del grafico sottostante, dove i campi contrassegnati con 1, 2, 3 sono rispettivamente corrispondenti ad un basso, medio, alto valore di incendio.

Il nostro caso ricade nel campo 2 e quindi, considerando l’altezza del locale (all’incirca 3 m), nonché un coefficiente di riduzione che tenga conto dei ricambi d’aria (la presenza di correnti d’aria perturba la propagazione del fumo e provoca un effetto diluente) il valore di Am diventa più contenuto (circa 20 m2).

Sapendo quindi la superficie del locale il numero di rivelatori si ottiene dividendo l’area da proteggere con la superficie di sorveglianza dei rivelatori. Quindi:

Mm=AAm≃1

Per cautelarci da eventuali guasti e segnali spuri, abbiamo deciso di posizionarne 2.

Una volta definito il numero, bisogna installare i rivelatori simmetricamente, rispettando la condizione di non superare tra due di essi contigui la distanza di s/2, dove s=1,2Am

Area di sorveglianza dei rivelatori di fumo

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

3.1.2 Progettazione degli sprinklers

Gli impianti di spegnimento automatico a pioggia sono generalmente costituiti da:

- una riserva idrica di adeguata capacità collegata alla rete di distribuzione cittadina

- una condotta di adduzione su cui è inserito un gruppo di valvole di controllo (di non ritorno e sempre aperta)

- allarme per la segnalazione dell’intervento dell’impianto

- una pompa di alimentazione ad azionamento automatico

- una rete di distribuzione opportunamente alimentata

- una serie di ugelli chiusi da valvole (sprinklers)

Per progettare correttamente un impianto di spegnimento automatico è necessario valutare sia la quantità (carico di incendio) sia la qualità (grado di reazione al fuoco) del materiale contenuto nell’edificio, ma anche la probabile evoluzione dell’incendio che dipende da numerosi fattori quali le caratteristiche del locale (geometria, ventilazione, etc.) e i materiali impiegati nella costruzione.

Le norme europee, in rapporto ad ogni categoria di rischio, fissano i criteri di progettazione e stabiliscono i valori numerici.

I fattori importanti sono:

- l’area operativa (m2), ovvero la massima superficie interessata con gli sprinklers in funzione

- la minima densità di scarica l/m2 min), che rappresenta l’intensità di precipitazione sufficiente ad estinguere o controllare l’eventuale incendio su una presunta area operativa nel punto dell’edificio idraulicamente più sfavorevole.

- la durata di funzionamento (min)

- la portata d’acqua minima necessaria al controllo ed all’estinzione dell’incendio (l/min), ottenuta come prodotto tra la densità di scarica e la superficie interessata

- la pressione (kp/cm2)

- dal tempo e dalla portata si è poi in grado di stabilire la capacità minima delle risorse idriche.

Nel caso esaminato il locale è adibito a deposito ed ha una estensione di 20 m2 perciò, considerando la geometria e la tipologia del materiale contenuto al suo interno, ci si è ricondotti alla classe di rischio ordinario normale della tabella della pagina seguente.

In questa categoria la superficie massima coperta da uno sprinkler è 12 m2 e la densità minima di scarica è 5 l/m2 min, quindi saranno necessari:

20m212m2sprinkler≃2sprinkler

NORME EUROPEE; RELAZIONE TRA CLASSE DI RISCHIO. AREA OPERATIVA, DENSITÀ DI SCARICA. PORTATE E PRESSIONE VALVOLE DI CONTROLLO E ALLARME

| Classe di rischio | N° Sprinkler in funzione | Max superf. protetta per sprinkler (m2) | Area operativa (m2) | Minima densità di scarica (l/m2min) | Durata minima di funzionamento (min) | Pressione (kp/cm2) | Portata (l/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lieve | 4 | 21 | 84 | 2.25 | 30 | 2.2 | 225 |
| Ordinario debole | 6 | 12 | 72 | 5 | 60 | 1-0.7 | 375-540 |
| Ordinario normale | 12 | 12 | 144 | 5 | 60 | 1.4-1 | 725-1000 |
| Ordinario elevato | 18 | 12 | 216 | 5 | 60 | 1.7-1.4 | 1100-1350 |
| Ordinario speciale | 30 | 12 | 360 | 5 | 60 | 2-1.5 | 1800-2100 |
| Grave | 48 | 9 | 260 o area tot. | 7.5-12.5 | 90 | (*) | (*) |
| Grave da immagazzinamento | 48 | 9 | 260-300 | 7.5-30 | 90 | (*) | (*) |

Moltiplicando il valore della minima densità di scarica di questa categoria per la superficie del locale, si ottiene la portata minima da fornire all’impianto cioè almeno 195 l/min.

Una pressione di 1 kp/cm2 cioè 0,98 bar sarà sufficiente a permettere che l’acqua alimenti tutto l’impianto.

Per ciò che riguarda l’alimentazione idrica è richiesta la presenza di due fonti idriche, una delle quali praticamente illimitata e l’altra automatica ed alternativa a questa.

Generalmente si utilizza la rete idrica cittadina (acquedotto), accoppiata ad una delle seguenti alternative:

- serbatoio sopraelevato

- serbatoio a pressione

- pompa automatica

La capacità minima di queste risorse idriche (serbatoi e vasche) è data dal prodotto della portata di alimentazione dell’impianto per la durata minima dell’incendio (60 min), perciò deve essere pari a 11700 litri, ovvero 11,7 m3.

Per quanta riguarda il dimensionamento della condotta, esso può essere ricavato dalla tabella della pagina seguente, che in funzione del numero di sprinklers e della classe di rischio determina il diametro della tubazione:

### MASSIMO NUMERO DI SPRINKLERS SU TUBI DI VARIO DIAMETRO

| Diametro del tubo in pollici | Classe di rischio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lieve | Ordinario | Extra |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1,1/4 | 3 | 3 | 2 |
| 1,1/2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 10 | 8 |
| 2,1/2 | 30 | 20 | 15 |
| 3 | 60 | 40 | 27 |
| 3,1/2 | 100 | 65 | 40 |
| 4 |  | 100 | 55 |
| 5 |  | 160 | 90 |
| 6 |  | 275 | 150 |
| 8 |  | 400 | - |

Nel nostro caso, considerando una classe di rischio ordinario e un numero di 2 sprinklers, potrà essere usata una tubazione con diametro pari a 1 pollice.

Come si diceva precedentemente, anche i locali per uso esercitazioni devono essere soggetti a una maggior cura progettuale.

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, etc. connessi con l’attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato (il nostro è seminterrato, quindi a norma).

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità della Circolare 91 del 14/9/61.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

3.2 Posizionamento degli estintori, degli idranti e/o dei naspi

Per quanto riguarda gli estintori, ne sono stati posizionati 4, di cui:

- 2 nel corridoio principale (posti in modo da servire più aule)

- 1 nel vano scala

- 1 all’interno del deposito (e precisamente al fondo di modo che l’eventuale persona intrappolata possa aprirsi la strada verso l’uscita)

Il già citato decreto dice che devono essere installati portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89 B,C e di tipo approvato dal Ministero dell’Interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200m2 di pavimento, con un minimo di due estintori per piano.

Come si può vedere, la nostra scelta è stata più che cautelativa.

Affinché gli estintori possano essere prontamente utilizzabili e disponibili, è bene che la distanza per raggiungerli sia al massimo 20 m, considerato che nel piano della scuola considerato possono svilupparsi fuochi di classe A.

Come si può vedere dalla piantina allegata, sono stati posizionati anche due idranti: uno nel corridoio e uno nel locale filtro (secondo le disposizioni di legge).

Essi devono essere alimentati da una rete di tubazioni fisse in pressione, ad esclusivo uso antincendio.

Gli idranti in questione hanno un attacco UNI 45, del tipo a “muro”, alloggiati in un’apposita cassetta in cui è sistemato il tubo flessibile lungo 20 m, la lancia e, se del caso, la chiave di serraggio. Le cassette sono dotate di sportello vetrato chiuso a chiave facilmente sfondabile.

Al posto dell’idrante, può essere anche utilizzato un naspo, costituito da un tubo semirigido di diametro minimo di 25 mm, da una lancia di erogazione e da una valvola; il tubo è avvolto su tamburo rotante ed è permanentemente collegato alla rete di alimentazione.

I naspi hanno il vantaggio di essere di più agevole impiego rispetto agli idranti e possono essere usati senza difficoltà da persone non esperte.

Estintori, idranti e naspi devono essere segnalati mediante cartelli di identificazione di colore rosso e devono poter usufruire di un’alimentazione idrica affidabile, in grado di assicurare le prestazioni richieste per un tempo ragionevole, alla pressione di 2-3 bar.

Gli idranti devono comunque poter essere raggiunti tramite un percorso non superiore a 25 m e posti in corridoi e scale.

Le tubazioni flessibili degli idranti devono essere lunghe almeno 20 m.

Deve essere obbligatoriamente previsto sulla rete un attacco per le motopompe o le autopompe dei Vigili del fuoco.

3.3 Uscite di sicurezza

L’unica uscita di sicurezza è quella riferita al corridoio, che sbocca nel vano a prova di fumo, dotato di muri e porte TGF, di REI 60.

Tra una porta delle aule e il locale sicuro (in questo caso il vano fumo) non devono esserci più di 60 m, condizione ampiamente rispettata nel nostro caso.

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

E’ chiaro che il deposito, il punto critico del piano, essendo posto vicino all’uscita di sicurezza, troverebbe una migliore collocazione se prevedessimo di fare una modifica di questo genere: si potrebbe spostare il deposito nella zona dei locali vuoti, in maniera tale che, costruendo una muratura TGF fra i locali vuoti e il corridoio, si cauteli maggiormente la via di esodo.

3.4 Scale

E’ presente una scala a prova di fumo interna, ovvero una scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo. Tale vano deve essere delimitato da una struttura con resistenza al fuoco REI predeterminata e comunque non inferiore a 60. Tale filtro deve essere dotato di una  porta pari a due moduli munite di congegni di autochiusura, con camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,10 m sfociante al di sopra della copertura dell’edificio.

La larghezza delle scale è di 1,55 m verificando quanto richiesto dalla normativa che prevede una larghezza minima di 1,20 m.

Le rampe sono rettilinee, hanno gradini a pianta rettangolare costanti, con pedata di 30 cm ed alzata di 17 cm. Non presentano restringimenti e hanno 11 gradini per ogni rampa. Tutte queste misure rientrano nei limiti prescritti.

3.5 Accesso all’area ed accostamento autoscale

Per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco gli accessi all’area ove sorge la scuola rispettano i seguenti requisiti minimi dettati dalla normativa:

- larghezza: 3,50 m

- altezza libera: 4 m

- raggio di volta: 13 m

- pendenza non superiore al 10%

- resistenza al carico: 20 t

Essendo un piano seminterrato la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei VVFF è ovviamente garantita.

3.6 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture devono essere garantiti secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 14/9/61, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno, etc.)

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti vanno determinati in base alle tabelle contenute nella suddetta Circolare.

## SPESSORE MINIMO DEI SOLAI

|

| Spessore minimo comprensivo della cappa

| del pavimento non combustibile e del sof-

| fitto quando questo è applicato alla so-

| letta, espresso in cm per le seguenti

Tipo di solaio             | classi di edifici:

|_________________________________________

|     |     |     |     |     |     |

| 15  | 30  | 45  | 60  | 90  | 120 | 180

_________________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____

|     |     |     |     |     |     |

Soletta in c.a.                         |     |     |     |     |     |     |

- con intonaco normale (1,5 cm) ........|  10 |  10 |  12 |  14 |  16 |  20 |  20

- idem con intonaco isolante (1,5 cm) ..|  10 |  10 |  12 |  14 |  14 |  16 |  16

- idem con soffitto sospeso ............|   8 |   8 |  10 |  12 |  12 |  14 |  14

|     |     |     |     |     |     |

Solaio in laterizio armato              |     |     |     |     |     |     |

- con intonaco normale (1,5 cm) ........|  16 |  16 |  20 |  24 |  24 |  30 |  30

- idem con intonaco isolante (1,5 cm) ..|  14 |  14 |  18 |  18 |  20 |  24 |  24

- idem con soffitto sospeso ............|  12 |  12 |  16 |  16 |  18 |  22 |  22

|     |     |     |     |     |     |

Elementi in c.a. precompresso           |     |     |     |     |     |     |

- con intonaco normale (1,5 cm) (*) ....|  16 |  16 |  20 |  24 |  24 |  30 |  30

- idem con intonaco isolante (1,5 cm) ..|  14 |  14 |  18 |  20 |  24 |  24 |  24

- idem con soffitto sospeso ............|  12 |  12 |  16 |  16 |  18 |  22 |  22

## COLONNE A CONTATTO CON VANI DI PORTE E FINESTRE

Classe dell'edificio    |    15    |  30  |  45  |  60  |  90  |  120 |  180

_______________________________|__________|______|______|______|______|______|______

|          |      |      |      |      |      |

Sporgenza minima in cm del    |          |      |      |      |      |      |

pannello su ciascuno dei     |  senza   |      |      |      |      |      |

lati della colonna esterna ..| pannello | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00| 14,00

#### COLONNE DISTANTI DAI VANI DI PORTE E FINESTRE

Classe dell'edificio        |  15  |  30  |  45  |  60  |  90  |  120 |  180

___________________________________|______|______|______|______|______|______|______

|      |      |      |      |      |      |

Distanza minima in cm dalla più    |      |      |      |      |      |      |

vicina via di uscita delle fiamme |   0  |   10 |   25 |   40 |   60 |   80 |  100

3.7 Evacuazione in caso di emergenza

Bisogna poter valutare le seguenti voci:

| 1) Affollamento | Il massimo affollamento consentito è fissato in 26 persone/aula. Per le aree destinate a servizi le persone effettivamente presenti possono essere incrementate del 20 %. |
| --- | --- |
| 2) Capacità di deflusso | La capacità di deflusso è il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso un’uscita di modulo uno, assunto pari a 0,6 m La capacità di deflusso degli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. |
| 3) Sistema di vie d’uscita | Gli spazi frequentati dagli alunni e dal personale (docente e non) devono essere dotati di una scala a prova di fumo interna. Inoltre, i locali destinati ad uso collettivo devono essere dotati di una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. |
| 4) Larghezza delle vie d’uscita | La larghezza delle vie d’uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle singole vie d’uscita va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a 1,20 m |
| 5) Lunghezza delle vie d’uscita | La lunghezza delle vie d’uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti e dal personale. Nel caso in esame la lunghezza risulta pari a circa 15 m, quindi a norma. |

3.8 Servizi tecnologici

Fa riferimento agli impianti di produzione di calore e agli impianti di condizionamento e di ventilazione.

Per i primi, è fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti: il riscaldamento dei locali deve avvenire tramite un impianto di produzione di calore centralizzato (per il quale valgono le disposizioni vigenti).

Per i secondi, invece, l’impianto può essere centralizzato (che dovrà seguire precise disposizioni contenute nel decreto stesso) oppure localizzato: in tal caso il condizionamento dell’aria dei locali è consentito a patto che avvenga tramite armadi condizionatori funzionanti con un fluido refrigerante non infiammabile.

3.9 Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Un aspetto particolarmente importante è che le scuole devono essere dotate anche di un impianto di sicurezza per la sicurezza delle persone stesse. In particolare deve esserci:

- una illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;

- un impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.

L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30’.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

3.10 Sistemi di allarme

Le scuole devono essere dotate di un sistema d’allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

A tal proposito si raccomanda anche l’installazione di pulsanti di allarme manuale, ben visibili e lungo le vie di evacuazione. Generalmente è buona norma posizionarli nei presso di uscite, corridoi, vani scala……

La distanza tra l’uno e l’altro non deve essere superiore a 40 m. I pulsanti vanno posizionati, in genere, a una distanza tra 1,5 m e 1,7 m dal pavimento per evitare di essere scambiati, in caso di oscurità, con gli interruttori della luce.

A nostro avviso sarebbe poi necessario che i sistemi di allarme fossero accompagnati anche da una segnalazione di tipo visivo/luminoso per le persone sensorialmente lese.

Per il posizionamento, vedi la piantina.

3.11 Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica della sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8/6/82 n. 254.

3.12 Norme di esercizio

Il responsabile della sicurezza deve predisporre registri di controllo periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alle disposizioni di sicurezza.

Inoltre:

- deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

- E’ fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.

- Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

- Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere destinati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti.

- Negli archivi e nei depositi, i materiali devono poter essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

- Eventuali scaffalature devono risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

3.13 Costi

Le misure di protezione svolgono il ruolo di protezione passiva e protezione attiva.

La protezione passiva persegue lo scopo di contenere i danni alle strutture entro limiti riferibili ad una soglia di intensità degli incendi correlata al sistema potenziale di combustione e di evitare o limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione; essa è esprimibile in termini di comportamento al fuoco delle strutture, di isolamento, di compartimentazione e sezionamento dell’edificio, di sistemi di ventilazione e rimozione dei prodotti della combustione.

La protezione attiva persegue lo scopo di contenere i danni derivanti dagli incendi di intensità superiore ad una certa soglia a mezzo della loro rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del loro sviluppo.

Nella applicazione delle misure di protezione, la filosofia predominante nella normativa italiana usa dare maggiore credito alle misure passive rispetto a quelle attive.

Per il conseguimento del livello ottimale di protezione, la scelta del sistema passivo o del sistema attivo e della combinazione di entrambi deve essere guidata da criteri basati sulla analisi dei rischi e sulla valutazione dei costi e dei danni presunti.

Il grafico seguente mostra in ascissa il livello di protezione, mentre in ordinata è presente il valore monetario degli investimenti e dei danni presunti.

E’ chiaro come all’aumentare del livello di protezione aumentino i costi di investimento ma diminuiscano i danni derivanti dal potenziale incendio.

La scelta ottimale è rappresentato dal punto di minimo della funzione somma

Il valore scelto è giustificato da considerate dalla disposizione del layout.