#### DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Lo scopo di questo progetto termico e fluidodinamico del circuito dei fumi di un generatore di vapore è di determinare la potenza del ventilatore da inserire nel bruciatore per fornire un’adeguata portata d’aria per la combustione. Siccome la temperatura dei fumi dopo il bruciatore è molto elevata, lo studio fluidodinamico del focolaio e della prima camera di inversione sarebbe molto complicato.

Conviene quindi considerare il sistema monodimensionale e supporre che la temperatura del focolaio e della prima camera di inversione si mantenga praticamente costante:

T4 = T5 = T6 = T7 = T8 = 1100C

Questa ipotesi verrà meno quando si calcoleranno i flussi termici.

#### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI RAMI

Posso calcolare le grandezze geometriche del circuito di fumi, infatti per ipotesi conosco i diametri, le lunghezze e il numero di tubi. Da semplici relazioni geometriche si ha:

Sezione = D24∗ntubi

## Sup. Laterale = DL

Unica eccezione è la superficie di scambio della prima camera di inversione, comprendente la parete posteriore e parte di quella anteriore:

Sup. Laterale = D4L4 + 2S6 - S4 - S8

I valori così calcolati sono riportati nella tabella II.

#### CALCOLI STECHIOMETRICI DELLA COMBUSTIONE

Per calcolare la quantità di aria necessaria alla combustione e la densità dei fumi bisogna ricavare il volume di ossigeno utile all’ossidazione del carbonio dell’idrogeno e dello zolfo, elementi che compongono il combustibile. L’ossidazione è data dalla seguenti relazioni:

C + O2  CO2

2H2 + O2   2H2O

S + O2  SO2

Le grandezze richieste verranno valutate in Nm3 (normalmetrocubo) cioè allo stato:

T = 0 C

p =1 atm.

vA = 22.414 Nm3/Kmol.

Il passaggio allo stato reale richiede l’utilizzo della densità calcolata in condizioni di riferimento.

#### CALCOLO DEL VOLUME MASSICO DELL’ARIA E DEI FUMI

Le reazioni viste precedentemente sono bilanciate in Kmol e visto che il testo fornisce le frazioni in massa, posso scrivere le seguenti equazioni:

n = massaP.M.

nC=C12                    nH =H2                   nS =S32

nO,C = nC                     nO,H = 12nH                nO,S = nS

nO = nC +12nH+ nS

Da cui si ricava:

vO = vA C12+H4+S32=22.4140.82612+0.124+0.05432=2.253Nm3kg

#### CALCOLO DEL VOLUME TEORICO PER UNITÀ DI COMBUSTIBILE

Conoscendo la frazione di volume di ossigeno nell’aria:

va,t=v[O]=2.2530.21=10.728Nm3Kg

La combustione avviene con un eccesso d’aria pari al 15%.

Il volume  effettivo dell’aria è allora dato dalla seguente formula:

va,e=va,t1+e=10.728(1+0.15)=13.338Nm3Kg

In modo analogo si trova il volume teorico dei fumi per unità di massa di combustibile :

vf,t=vAC12+H2+S32+NOvO=11.401Nm3Kg

da cui si ricava il volume effettivo dei fumi per unità di massa di combustibile :

vf,e=vf,t+e⋅va,t=11.401+0.15⋅10.728=13.010Nm3Kg

CALCOLO DELLA DENSITÀ E DELLA PORTATA DEI FUMI

La densità dei fumi è data dalla seguente formula:

ρf=GfGco1vf,e

Il rapporto Gf /Gco  si ricava da :

GfGco=1+ρa⋅va,e=1+101325287⋅273.15⋅12.338=16.947

dove a è la massa volumica dell’aria data da:

ρa=p0RT0

la densità dei fumi risulta quindi :

ρf=GfGco1vf,e=16.947113.010=1.302KgNm3

Si calcola dunque la portata di combustibile :

Gco=3863600=0.1072Kgs

E di conseguenza si ricava la portata dei fumi e la portata d’aria :

Gf=GfGcoGco=16.947⋅0.1072=1.8171Kgs

Garia=Gf−Gco=1.8171−0.1072=1.7099Kgs

##### Osservazione

Per garantire l’ipotesi che sul tratto 2 la variazione di energia cinetica sia nulla si ammette che i tratti 1 e 2 siano attraversati dai fumi anche se in realtà sono percorsi da aria. L’errore che si commette è molto piccolo dato che la portata dei fumi è prossima a quella dell’aria.

#### CALCOLO DELLA PORTATA DI VAPORE

Per il calcolo della portata di vapore si ipotizzano dispersioni del generatore di vapore verso l’esterno trascurabili, per cui il generatore può essere considerato adiabatico.

Mettendo in evidenza la caratteristica di scambiatore di calore del generatore, si può applicare il primo principio della termodinamica per sistemi aperti in regime stazionario, da cui si ricava agevolmente la portata di vapore:

Gv=Φhv,u−hv,i

I valori dell’entalpia specifica dell’acqua, la cui differenza in questo caso è pari al calore di evaporazione, sono dedotti dalle tabelle delle proprietà del vapor d’acqua a partire dalla temperatura di saturazione, nota.

Il flusso ricevuto dai fumi può essere calcolato applicando il primo principio al circuito fumi:

Φ=Gaha+Gc(hc+Hi)−Gfhf

Il potere calorifico inferiore viene calcolato con l’equazione (9) della tabella D.III fornita dal testo.

Il calcolo dell’entalpia dei fumi verrà affrontato con considerazioni successive.

# LO SCAMBIO TERMICO

#### SCAMBI TERMICI PER CONVEZIONE

Lo scambio tra fumi e parete che avviene per convezione (forzata) segue la legge:

F=αc,iSTf−Talignlperete tubointerna

Lo stesso flusso deve attraversare il tubo che separa i due fluidi per conduzione. Per le simmetrie cilindriche in regime stazionario:

se ci si riferisce all’unità di lunghezza si può scrivere:

j=FL=2pTf−TV1αciri+1λlnreri+1αcere

I tre addendi a denominatore hanno ordini di grandezza molto diversi.

Il primo è dell’ordine di 10-2 m2K/W il secondo e il terzo sono dell’ordine di 10-4m2K/W.

Pertanto è ragionevole porre:

j=FL@2pαciriTf−TV                  ßF@αci2priLTf−TV=αciSTf−TV

Dal momento che l’ultima espressione scritta e la prima esprimono lo stesso flusso ne segue che la temperatura della parete interna del tubo è uguale a quella del vapore saturo. Allora per ogni tratto si avrà che :

Falignlconvezionetratto=Strattoαtrattoqtratto

In cui il secondo membro è composto rispettivamente da :

- sezione del/i tubo/i

- coefficiente di scambio termico medio che convezione del tratto considerato

- temperatura media dei fumi nel tratto; si può usare quella media logaritmica calcolata nella prima parte.

Per determinare il coefficiente di scambio termico si applica la seguente relazione del numero di Nusselt:

Nu=α⋅Dλ

è necessario quindi calcolare prima  Nu tramite la formula di DITTUS-BOELTER per un gas che si raffredda, come capita ai fumi della combustione. Analogamente per calcolare il numero di Nusselt occorrono altri parametri  ricavabili tramite le formule e i grafici forniti dal testo.

Questi ultimi parametri mancanti devono essere valutati  alla temperatura media logaritmica del tratto e non a quella aritmetica.

I valori di cp sono stati ricavati dalle tabelle e portati alle condizioni effettive dei fumi.

Pertanto le potenze scambiate per convezione nei tratti 4-6 valgono rispettivamente :

### Φcv,4=5α4S4ϑ4

### Φcv,6=5α6S6ϑ6

Nel calcolo dei flussi il fattore pari a 5 è dovuto a moti particolarmente complessi generati dalla presenza di fiamma che non vengono trattati in queste note ma che comunque aumentano notevolmente lo scambio termico convettivo.

#### SCAMBI TERMICI PER IRRAGGIAMENTO

Nel focolaio e nella I camera di inversione, dove si è supposto che la temperatura si mantenga costante, l’unica possibilità di calcolare in modo semplice i flussi di irraggiamento è quella di fare la differenza tra il flusso totale ceduto dai fumi ed il flusso ceduto per convezione alle pareti.

Quindi è possibile scrivere:

Φirr,R4=Φtot,R4−Φcv,R4Φirr,R6=Φtot,R6−Φcv,R6

Per i rami 8 ed 11, in cui la temperatura non è costante, si rimanda a considerazioni successive.

#### FLUSSO TOTALE CEDUTO DAI FUMI

Prendendo in considerazione un ramo generico, contrassegnato con il pedice k, ed applicando il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti si ottiene:

−Φtot,k=GfΔhk+Δvk22

Sviluppando i calcoli si può verificare che le variazioni di energia cinetica sono di circa tre ordini di grandezza più piccole rispetto al salto entalpico, per cui si possono trascurare.

La potenza complessiva ceduta dai fumi è:

Φtot,f=Φtot,R4+Φtot,R6+Φtot,R8+Φtot,R11

ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA NEL CIRCUITO FUMI

Per il calcolo di tutti i flussi (totale, convettivo e radiativo) è indispensabile conoscere l’andamento della temperatura del circuito fumo. Per questa analisi si farà ancora riferimento allo schema del circuito riportato in figura 3. Si discute innanzitutto quanto avviene in ognuna delle sezioni.

###### NODI 1,2,3

In queste sezioni non è ancora avvenuta la combustione per cui la temperatura è quella ambiente

TN1 = TN2 = TN3 = TA

###### NODI 4, 5, 6, 7, 8

In prima approssimazione si fa l’ipotesi che la temperatura si mantenga costante. Questa ipotesi semplificata è adottata unicamente per un calcolo approssimativo della densità e della velocità, mentre non verrà utilizzata per valutare i flussi termici totali, e quindi l’entalpia per la quale si farà in seguito un discorso a parte.

TN4 = TN5 = TN6 = TN7  = TN8 = TCC

###### NODI 9,10,11,12,13

Per studiare l’andamento della temperatura nei giri di fumo si prende in considerazione un tratto di condotto di lunghezza infinitesima. Se si applica i primo principio della termodinamica per sistemi aperti ai soli fumi, e nell’ipotesi di utilizzare per essi l’equazione dei gas ideali.

dΦtot=−Gfcp,fTfdTf

D’altra parte l’equazione di scambio termico nella forma semplificata discussa precedentemente è:

dΦtot=αcv,i+αirr,fTf−TvdS

Uguagliando le due espressioni del flusso si ottiene un’equazione differenziale a variabili separabili. Separando le variabili:

dS=−GfcpTfαcrTfTf−TvdTf=−K(Tf)dTf

L’integrale che si ottiene non ha soluzione analitica e pertanto deve essere risolto numericamente.

Il procedimento utilizzato per la soluzione è il seguente:

- Per ogni giro di fumi, a partire dalla temperatura iniziale, si costruisce una successione di temperature decrescenti con passo arbitrario. I due giri di fumo sono così divisi in piccoli elementi di superficie incognita caratterizzati da un ingresso “ i ” ed un’uscita “ u “;

- Per ogni elemento si calcola:

1.) la media aritmetica delle temperature basandosi sulle temperature di ingresso e di uscita;

2.) i valori di cr e cp che sono funzioni della temperatura;

3.) il valore di k è dato da:

k(Tj)=GfcpTjαcrTjTj−Tv

4.) l’integrale in questione può essere calcolato con la relazione approssimata:

ΔSj≈k(Tj)Tj,i−Tj,u

- Considerando la somma degli elementi di superficie:

Sj=Sj−1+ΔSj

una volta raggiunta la condizione:

Sj−1≤SRAMO≤Sj

la procedura può essere arrestata.

La temperatura nel nodo in uscita si può calcolare con una interpolazione lineare sui valori dell’ultimo elemento:

TNx=Tj,i−Tj,i−Tj,uΔSjSRx−Sj−1

Questo procedimento deve essere applicato prima al primo giro di fumi giungendo così a determinare la temperatura in uscita. Nella seconda camera di inversione la temperatura è costante e pari all’ultima calcolata. Il procedimento va poi ripetuto per il secondo giro di fumi e così viene determinata la temperatura in uscita dal generatore.

##### Osservazione

Tramite questo procedimento è possibile calcolare anche i flussi radiativi e convettivi, infatti utilizzando le relazioni precedenti per ognuno degli elementi e operando la somma si hanno i flussi complessivi.

Il flusso totale così calcolato per il ramo non coincide con quello ricavato precedentemente applicando il primo principio al ramo in questione, in quanto l’integrazione numerica causa ovviamente un errore; espresso in termini percentuali sarà pari a:

ErrFtot=Ftot+FtotFtot⋅100

e potrà essere ridotto diminuendo il passo di temperatura.

### PROPRIETÀ DEI FUMI

Per ogni nodo, conoscendo la temperatura, si può determinare la densità, la velocità e l’entalpia dei fumi. Bisogna tenere presente che il passaggio dalle grandezze valutate in Nm3 e le stesse in m3 si effettua tramite la densità dei fumi valutata in condizioni di riferimento, attraverso la formula :

ρf=ρf,eTriferimentoTnodo

La densità non dipende dalla pressione perché per ipotesi il p tra ingresso e uscita è trascurabile ed inoltre la composizione dei fumi non varia lungo lo scambiatore.

Nota la densità si determina la velocità al nodo secondo la formula :

vk=Gfρf,kAk

dove con Ak si intende la sezione del tratto siglato con lo stesso numero del nodo.

Per i nodi 2 e 3 vengono utilizzate la portata e la densità dell’aria.

Dalle ipotesi date risulta:

V1 = V13 = V10 = 0

Il calcolo dell’entalpia è svolto analiticamente calcolando il valore mediante l’espressione polinomiale data dal testo.

Mediante i coefficienti correttivi [F] e [A] si determina quindi l’entalpia effettiva con la formula :

hf=Aha+Fhf,t

In precedenza, per i nodi 4, 5, 6, si era ipotizzata la temperatura come costante, ma questa ipotesi è accettabile solo per il calcolo di un valore di massima di densità e velocità.

Per il nodo 4 si può calcolare l’entalpia massima dei fumi subito dopo la combustione, mentre per il nodo 5 si considera il flusso scambiato proporzionale alla superficie di scambio:

hN4−hN5SR4=hN4−hN8SR4+SR6

da cui si calcola l’entalpia nel nodo 5 (uguale a quella del nodo 6 in quanto il ramo 5 ha lunghezza nulla).

La viscosità dinamica può essere calcolata con l’equazione (12) fornita con il testo e il calore specifico dei fumi può essere ottenuto per derivazione dell’equazione (17) rispetto alla temperatura.

Infine la conduttività termica può essere calcolata con l’equazione (13).

#### CALCOLO DELLA POTENZA DEL VENTILATORE

Si fa uso dell’equazione di conservazione dell’energia meccanica:

lt+la+vu22−vi22+gzu−zi+Γvdp=0

Poiché nel generatore di vapore non ci sono variazioni di quota significative, è possibile trascurare il termine potenziale, mentre il termine cinetico non può essere trascurato.

IL LAVORO DI ATTRITO

Il lavoro di attrito è scomponibile nella somma di due contributi; uno dovuto agli attriti concentrati e l’altro a quelli distribuiti.

Danno origine a resistenze concentrate tutti i dispositivi di lunghezza nulla o molto ridotta rispetto a quella dei condotti, che disturbano il moto del fluido.

L’energia specifica dissipata è data da:

lac,k=12βkvk2

dove  è un coefficiente adimensionale sperimentale tipico della resistenza.

Le resistenze distribuite sono invece date dalla:

lad,h=12ξhLhDhvh2

dove L, D, v sono rispettivamente lunghezza, diametro e velocità del condotto. Il coefficiente  si può ricavare dal diagramma di Moody o tramite le equazioni (22), (23), (24) fornite con il testo.

Per gli imbocchi (rami R1, R7, R10) il coefficiente di attrito concentrato è pari a 0,5, mentre per gli sbocchi (rami R5, R9, R12) è pari a 1.

Per gli altri rami, di lunghezza finita, (R4, R6, R8, R11) si hanno perdite distribuite.

Il coefficiente di attrito distribuito dipende dal tipo di moto e dal numero di Reynolds. Essendo la densità e la viscosità funzioni della temperatura dei fumi, occorre calcolare la temperatura media del ramo.

Per questo calcolo si utilizza la temperatura media logaritmica:

Δml=Δ'−Δ''lnΔ'Δ''

dove  ’=Ti – Tv e  ’’=Tu – Tv.

IL BILANCIO DI ENERGIA MECCANICA

Considerando il circuito fumi si verifica che l’unico lavoro motore presente è quello erogato dal ventilatore, posto nel tronco 2, inoltre lo stesso tronco è privo di attrito.

Per il calcolo degli integrali si applica il teorema del valor medio:

Γdpρ=1ρmΔp≈Δpρ

dove il valore dell’integrale per ogni ramo, escluso il secondo, si può ottenere applicando la conservazione dell’energia meccanica al ramo stesso: in questo modo si calcola la variazione della pressione in ogni ramo.

Per quanto riguarda il ramo 2 si può utilizzare l’ipotesi per cui la variazione di pressione tra ingresso ed uscita del generatore è nulla. Si perviene così alla:

ΔpR2=−R≠2NRΔpR

Dividendo questa variazione di pressione per la densità media nel ramo si ottiene il valore approssimato dell’integrale per il ramo del ventilatore.

Pertanto il lavoro tecnico specifico è dato dalla:

lt=−Δec+Γdpρ

Quindi la potenza del ventilatore viene facilmente ricavata moltiplicando la portata dei fumi per il lavoro tecnico specifico.

La temperatura teorica di combustione può essere ricavata le equazioni (16) e (17) fornite dal testo.

Se si applica il primo principio a tutto il sistema del generatore di vapore si ottiene:

la=lt−Cvdp

Si nota quindi che il fluido, dilatandosi, contribuisce all’espulsione dei fumi.