CASO D: Cilclo Rankine con attrito

Passo ora a considerare l’ultimo caso in cui viene usato un ciclo a vapore in contropressione (ciclo Rankine). L’energia termica richiesta è ottenuta dalla sezione di condensazione del ciclo; lo schema dell’impianto utilizzato è indicato nella figura sottostante:

Fig. 3 - Impianto a vapore in contropressione (ciclo Rankine).

Il ciclo Rankine evolve nel modo seguente:

- l’acqua nello stato iniziale si trova nel condensatore (stato A);

- attraverso una pompa (P1 ) si comprime il liquido fino allo stato B’;

- si riscalda in modo isobaro fino al punto di ebollizione (stato C) il liquido attraverso uno scambiatore rigenerativo a miscela, che sfrutta uno spillamento fatto nella turbina ad alta pressione (TAP);

- si comprime di nuovo il liquido attraverso una pompa (P2) fino allo stato B;

- si riscalda in modo isobaro il liquido in caldaia, portandolo al punto ebollizione (stato D), facendolo vaporizzare fino ad ottenere vapore secco (stato E), e surriscaldandolo infine fino allo stato F;

- facendo entrare il vapore surriscaldato nella TAP lo si fa espandere fino ad arrivare allo stato H;

- si risurriscalda in modo isobaro il vapore facendolo nuovamente passare in caldaia fino ad arrivare allo stato I, alla stessa temperatura dello stato F;

- si fa entrare il vapore nella turbina a bassa pressione (TBP), e lo si fa espandere fino ad arrivare allo stato J;

- si fa passare il vapore nella sezione di condensazione, che lo riporta, in modo isobaro, allo stato iniziale A.

Per calcolare le coordinate termodinamiche dei capisaldi del ciclo Rankine faccio le seguenti ipotesi:

- valgono le ipotesi 1 e 2 fatte per calcolare i capisaldi del ciclo Joule;

- le trasformazioni di compressione e di espansione vengono considerate adiabatiche;

CALCOLO DEI CAPISALDI DEL CICLO

- PUNTO A:

Conosco la pressione al condensatore che è uguale a pA = 2.8 bar. In questo punto il fluido è nella fase liquida, per cui mi trovo sulla curva limite inferiore del liquido stesso; in queste condizioni è sufficiente una sola coordinata termodinamica per individuare lo stato, quindi le rimanenti le posso calcolare con le tabelle del vapor d’acqua, con opportune interpolazioni lineari, e ho:

TA = 404.2 K

vA = 1.071 * 10-3  m3kg

hA = 551.6 kJkg

sA = 1.648 kJkgK

bA = hA - Ta sA = 65.0 kJkg

- PUNTO B’:

La pressione del punto B’ corrisponde a quella dello spillamento, pB’ = pH = 40.8 bar. Inoltre supponiamo che il volume massico resti costante (considero quindi il liquido incomprimibile); quindi:

vB’ = vA = 1.071 *10-3 m3kg

I restanti dati possono essere individuati attraverso le tabelle. Oppure posso applicare il teorema dell’energia cinetica e il primo principio della termodinamica per il sistema aperto costituito dalla pompa. Si ottiene:

TB’ = 405.2 K

sB’ = 1.648 kJkgK

hB’ = 555.7 kJkg

bB’ = hB’ - Ta sB’ = 69.1  kJkg

- PUNTO C:

La pressione all’uscita del rigeneratore è la stessa di quella all’uscita, pC = pH = 40.8 bar. Inoltre il punto C si trova sulla curva limite, quindi posso utilizzare lo stesso metodo del punto A:

TC = 524.6 K

vC =  1.255 * 10-3 m3kg

hC = 1092.9 kJkg

sC = 2.807kJkgK

bC = 260.6 kJkg

- PUNTO B:

Il punto B si trova sull’isobara BDEF, quindi pB = pD = 146 bar. Inoltre:

vB = vC = 1.255 * 10-3  m3kg

calcolando le altre coordinate termodinamiche trovo:

TB = 527.3 K

hB = 1104.2 kJkg

sB = 2.807 kJkgK

bB = 271.9 kJkg

- PUNTO D:

Conosco la pressione del punto D, pD = 146 bar, inoltre si trova sulla curva limite superiore.

Tramite interpolazione ho:

TD = 613 K

vD = 1.638  *10-3  m3kg

hD = 1594.1 kJkg

sD = 3.659 kJkgK

bD = 507.7 kJkg

- PUNTO E:

Il punto E si trova sull’isobara BDEF, quindi pE = pD = 146 bar. Il punto si trova anche sulla curva limite superiore, interpolando ho:

TE = 613 K

vE = 10.782  *10-3  m3kg

hE = 2621.2 kJkg

sE = 5.334 kJkgK

bE = 1035.4  kJkg

- PUNTO F:

Da considerazioni fatte in precedenza pF = pD = 146 bar. Inoltre conosco la temperatura massima dei surriscaldamenti, TF = 540°C = 813K; il punto F si trova nella zona del vapore surriscaldato. Avrò:

TF = 813 K

vF = 23.2 * 10-3  m3kg

hF = 3426  kJkg

sF = 6.504 kJkgK

bF = 1491.5  kJkg

- PUNTO G:

Il punto G viene raggiunto qualora la trasformazione nella turbina ad alta pressione sia adiabatica ideale, senza cioè attrito e quindi isoentropica, quindi:

sG = sF = 6.504 kJkgK

Inoltre il punto G si trova alla stessa pressione del punto C in quanto si trovano sulla medesima isobara, quindi pG = pC = 40.8  bar. Utilizzando i grafici ho:

TG = 607.1 K

vG = 62.723 *10-3   m3kg

hG = 3049.3  kJkg

bG = 1114.8  kJkg

- PUNTO H:

Il punto viene raggiunto qualora la trasformazione prima descritta sia reale con attrito. Conoscendo il rendimento isoentropico di espansione posso ricavare l’entalpia:

ie = hH−hFhG−hF=0.85

hH = hF + ie *( hG - hF ) = 3105.8  kJkg

E’ inoltre data la pressione nel punto H, pH = 40.8 bar; ancora grazie ai grfici ho:

TH = 629.1 K

vH = 65.914 m3kg

sH = 6.595 kJkgK

bH = 1144.1 kJkg

- PUNTO I:

Conosco pI = pB’ = 40.8 bar e TI = TF = 813K. Con i grafici ottengo:

vI = 89.597 *10-3   m3kg

hI = 3536.1  kJkg

sI = 7.196 kJkgK

bI = 1395.2 kJkg

- PUNTO K:

Il punto K viene raggiunto qualora l’espansione nella turbina a bassa pressione sia adiabatica ideale senza attrito e quindi isoentropica:

sK = sI = 7.196 kJkgK

Inoltre K e A sono sulla medesima isobara, quindi pK = pA = 2.8 bar. Il punto K si trova nella zona del vapore surriscaldato, e con i grafici:

TK = 440.1 K

vK = 710.84 *10-3   m3kg

hK = 2798.3 kJkg

bK = 657.5 kJkg

- PUNTO J:

Qualora la trasformazione prima descritta sia reale con attriti si raggiunge questo punto, che si trova sull’isobara ALKJ e quindi pJ = pA = 2.8 bar. Procedendo come per il punto H:

hJ = hI + ie * (hK - hI ) =2909 kJkg

TJ = 494 K

vJ = 804.435  *10-3  m3kg

sJ = 7.433 kJkgK

bJ = 697.4 kJkg

- PUNTO L:

Il punto coincide con l’inizio della condensazione e si trova quindi sulla curva limite superiore e sull’isobara ALKJ, quindi pL = pA = 2.8 bar. Come per il punto E ottengo:

TL = 404.2 K

vL = 646.357  *10-3  m3kg

hL = 2722.1 kJkg

sL = 7.015 kJkgK

bL = 635.1 kJkg

Tutti i valori calcolati sono stati riportati nella tabella III.

TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI

Posso ora costruire i diagrammi di Gibbs e di Mollier per il ciclo Rankine.

Sul diagramma di Mollier, nel caso delle espansioni con attrito (FH, IJ), le linee di trasformazione sono state rappresentate in modo approssimato con segmenti di retta congiungenti il punto iniziale al punto finale della trasformazione.

I diagrammi sono collocati al termine della trattazione del caso D.

CALCOLO DELLA PORTATA AL CONDENSATORE

Condensatore

Applicando al sistema aperto indicato in figura il primo principio della termodinamica:

Φut−Wt=ddt(U+Ec+Ep)+ ± Gj⋅(hj+eCj+ePj)

Per le ipotesi fatte, e dato che Wt = 0 la formula si riduce a :

ut = Gc  ( hA - hJ )

Per un vincolo di progetto il ut = - te , si ha quindi:

GC=−FtehA−hJ = 10.61kgs

Questa portata non è costante nelle varie parti dell’impianto. Al fine di ricavarne la ripartizione nelle diverse sezioni prendo in esame lo situazione all’interno dell’economizzatore.

CALCOLO DELLA PORTATA AL CONDENSATORE

Economizzatore.

Applicando al sistema aperto indicato il principio di conservazione della massa ed il primo principio della termodinamica:

dMdt+Gt+Gg+Gc=0

Tenendo in considerazione alcune ipotesi iniziali il sistema si riduce a:

Gg=Gc⋅hB'−hChC−hH

ponendo    α=hB'−hChC−hH=0.2669

ottengo:

Gs =   Gc  = 2.83 kgs

Gt = (1+)  Gc = 13.44 kgs

CALCOLO DEI LAVORI SCAMBIATI CON L’ESTERNO

E DELLE POTENZE MECCANICHE

Il lavoro di prima compressione (tratto AB’) si ricava applicando il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti alla pompa, ed apportando le semplificazioni già usate:

lc’ = (hA - hB’) = -3.77 kJkg

La portata è Gc, per cui la potenza meccanica sarà uguale a:

W c’ = G c’  l c’ = -0.04 MW

Per la seconda compressione (tratto CB), valgono le stesse considerazioni fatte prima, con la sola eccezione che in questo caso la portata da considerare è Gt:

W c’’ = Gt  (hC - hB ) = -0.15 MW

l c’’  =  (1+)  (hC - hB ) = -14.14 kJkg

Applico nuovamente il primo principio della termodinamica alla turbina ad alta pressione e calcolo il lavoro e la potenza meccanica erogati:

We’ = Gt  (hF - hH ) = 4.3 MW

l e’  =  (1+)  (hF - hH ) = 405.3 kJkg

Analogamente per l’espansione nella turbina a bassa pressione ho:

W e’’ = Gc  (hI - hJ ) = 6.66 MW

le’’  =  (1+)  (hI - hJ ) = 627.7 kJkg

Il lavoro netto è:

lg = le’ + le’’ - lc’ - lc’’ = 1015.1 kJkg

Wg = We’ + We’’ - Wc’ - Wc’’ = 10.77 MW

# CALCOLO DEI CALORI E DEI FLUSSI TERMICI SCAMBIATI CON L’ESTERNO

Con le consuete semplificazioni, applicando il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti, calcolo:

- calore scambiato all’interno del generatore di vapore (tratto BF):

g’ = Gt  (hF - hB ) = 31.21 MW

qg’ =  (1+)  (hF - hB ) = 2942 kJkg

- all’interno del secondo surriscaldatore (HI):

g’’ = Gc  (hI - hH ) =4.56 MW

qg’’ =  (1+)  (hI - hH ) = 429.8 kJkg

- al condensatore (tratto AJ)

c = Gc  (hA - hJ ) = - 25 MW

qc =  (1+)  (hA - hJ ) = -2356M kJkg

- flusso termico recuperato nel rigeneratore (B’C):

rec.rig. = Gc  (hC - hB’ ) = 5.7 MW

qrec.rig. = (rec.rig. / Gc ) = 537.2 kJkg

- flusso termico nel rigeneratore (HC):

rig. = Gs  (hC - hH ) = - 5.7 MW

qrig. = (rig. / Gc ) =  - 537.2 kJkg

Si può notare  che:

rec.rig. = - rig.

Il calore scambiato complessivamente è:

qg = qg’ + qg’’ - qc= 1015.1 kJkg

Anche in questo caso si è verificato il primo principio della termodinamica per i sistemi che evolvono ciclicamente, infatti qg = lg.

CALCOLO DELLE ENERGIE TERMICHE SPECIFICHE,

DELLE POTENZE UTILIZZABILI E DEI FLUSSI DI DISSIPAZIONE

Devo applicare il principio dell’energia utilizzabile per le trasformazioni che evolvono solo con uno scambio di calore con l’esterno:

Ψq−Wt=dAdt+± Gj⋅(hj+eCj+ePj)+Ψirr

Con le dovute semplificazioni si ha:

- nel generatore a vapore (tratto BF):

q.g’  =  Gt  (bF - bB ) = 16.39 MW

bq.g’ =  ( q.g’ / Gc ) = (1+)  (bF - bB ) = 1545 kJkg

- all’interno del secondo surriscaldatore (HI):

q.g’’  =  Gc  (bI - bH ) =2.66 MW

bq.g’’ =  ( q.g’’ / Gc ) = (bI - bH ) = 250.7 kJkg

- per  il condensatore (JA):

q.c.  =  Gc  (bA - bJ ) =  -6.71 MW

bq.c. =  ( q.c. / Gc ) = (bA - bJ ) = -632.4 kJkg

- per la prima compressione (AB’) e per la seconda compressione (CB):

non si commette un grosso errore nel ritenere che la trasformazione si discosti molto poco dall’adiabatica isoentropica, per cui:

i_c’   0        e        i_c’  0

ed anche:

b i_c’   0         e        b i_c’   0

Per le due trasformazioni in turbina la dissipazione irr. non può essere trascurato:

- per l’espansione nella turbina ad alta pressione (FH):

-We’ = Gt  (bH - bF ) + irr.

Da cui si ricava:

irr.e’ = - We’ - Gt  (bH - bF ) = 0.47 MW

birr.e’  = ( irr.e’ / Gc ) = - l’ - (1+)  (bH - bF ) = 44.3 kJkg

- per l’espansione nella turbina a bassa pressione (IJ):

irr.e’’ = - We’’ - Gc  (bJ - bI ) = 0.75 MW

birr.e’’  = ( irr.e’’ / Gc ) = - le’’ - (bJ - bI ) = 70.7 kJkg

- il rigeneratore è adiabatico (q =0) e non scambia calore (Wt =0), si ha:

irr.rig. = - Gt  bC + Gs  bH + Gc  bB’ = 0.47 MW

b irr.rig.. = (  irr.rig.. / Gc ) =    bH – (1+ )  bC + bB’ = 44.3 kJkg

Il  flusso totale di dissipazione è:

irr.tot =  irr.e’ + irr.e’’ + irr.rig. = 1.69 MW

a cui corrisponde una dissipazione pari a:

birr.tot. = ( irr.tot.  / Gc ) = 159.3 kJkg

# CALCOLO DEI RENDIMENTI DI PRIMO E SECONDO PRINCIPIO

ηe=WgΦg'+Φg''=0.3

ηt=Wg+|Φqc|Φg'+Φg''=1

εt=Wg+ΨqcΨqg'+Ψqg''=0.57

εe=WgΨqg'+Ψqg''=0.92