- Introduzione

Si deve realizzare un progetto di massima di uno stabilimento per la produzione di radiatori pressofusi in lega di alluminio a partire dalle caratteristiche del prodotto e dei macchinari necessari, e dai volumi annui di produzione richiesti.

In primo luogo è stato calcolato il numero di macchine necessario per soddisfare le esigenze di mercato, una volta definite le modalità di lavoro degli impianti. A questo punto si è passati allo studio dell’area da destinare ai magazzini materie prime e prodotti finiti nonché degli spazi nei quali posizionare eventuali magazzini interoperazionali necessari per sincronizzare i flussi di uscita e di entrata in macchine che operano con tempistiche differenti.

Nel passo successivo sono state definite le movimentazioni interne dei materiali a partire dalla fase di immagazzinamento delle materie prime fino ad arrivare alla fase di confezionamento e stoccaggio dei prodotti finiti, passando attraverso il ciclo produttivo.

Noti gli ingombri dei macchinari e ipotizzata una disposizione quanto più omogenea degli stessi, e in base alle dimensioni delle aree sopra definite, si è passati alla scelta del fabbricato e della maglia delle colonne portanti dello stabilimento.

In ultima analisi si è passati allo studio degli impianti ausiliari e generali dello stabilimento, e precisamente: energia elettrica, illuminazione, acqua, centrale termica, impianti antincendio ed aria compressa.

Uno studio ulteriore a portato alla definizione di una palazzina necessaria per ospitare uffici e servizi vari a partire dai fabbisogni di personale necessario per il corretto funzionamento dello stabilimento.

Il progetto comprende il plant lay-out dello stabilimento quotato, il plant lay-out con i flussi dei materiali e con gli impianti generali ed ausiliari, la pianta indicativa di uffici e servizi ed infine il piano regolatore generale.

- Dati a disposizione

Definiti gli obiettivi, di seguito vengono riportati i principali dati a disposizione per pervenire alla definizione dello stabilimento. In particolare vengono elencate le caratteristiche del prodotto, i volumi di vendita e le principali informazioni relative agli impianti dando un breve accenno alle trasformazioni che subiscono i materiali lungo ciascuna fase del ciclo produttivo.

  - Caratteristiche del prodotto e volumi di vendita

Occorre produrre quattro tipologie di radiatori per il riscaldamento, ognuno dei quali è costituito da dieci elementi pressofusi. La tabella 2.1 sintetizza le caratteristiche dei vari modelli.

| Tipo | Dimensioni (mm) |  |  |  | Contenuto | Potenza termica per elemento t=60°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altezza (a) | Interasse (b) | Profondità (c) | Larghezza (d) | Acqua (lt) | Watt | Kcal/h |
| H500 | 600 | 500 | 90 | 80 | 0,37 | 159 | 137 |
| H600 | 700 | 600 | 90 | 80 | 0,42 | 186 | 160 |
| H700 | 800 | 700 | 90 | 80 | 0,48 | 210 | 181 |
| H800 | 900 | 800 | 90 | 80 | 0,54 | 230 | 198 |

# Tabella 2.1

Dove le dimensioni a, b, c sono meglio individuate dalla rappresentazione dell’elemento pressofuso data dalle figure 2.1 e 2.2.

# Figura 2.1. Elemento di radiatore in alluminio pressofuso

# Figura 2.2. Elementi di radiatore assemblati in batteria

Il materiale di cui è costituito il prodotto è lega di alluminio, mentre la tecnica realizzativa adottata è la pressofusione. Il canale all’interno del radiatore viene realizzato mediante un’anima in acciaio introdotta nello stampo prima della chiusura dello stesso e resta all’interno del getto pressofuso.

L’impianto deve poter garantire un volume di 1152500 prodotti all’anno; nella tabella 2.2 sono raccolte altre caratteristiche del prodotto.

|  | H500 | H600 | H700 | H800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabbisogno netto di Al per elemento (Kg) | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,25 |
| Fabbisogno lordo di Al per stampata (Kg) | 2,81 | 3,37 | 3,93 | 4,5 |
| Domanda sul mercato sul totale dei pezzi prodotti | 4,95% | 75,09% | 14,01% | 5,95% |

Tabella 2.2

  - Ciclo di produzione e caratteristiche dei macchinari

Le fasi del ciclo di produzione sono riportate nella figura 2.3.

Dato il tipo di prodotto ed il ciclo ad esso associato, si comprende la decisione di una lavorazione in serie o per linea; da questa importante considerazione segue una prima indicazione per la scelta del lay-out: la disposizione delle macchine dovrà seguire la sequenza delle operazioni.

Ciò premesso vengono date alcune caratteristiche delle macchine da utilizzare e come esse intervengono nel ciclo di trasformazione del prodotto.

    - Preparazione anime

I profilati in acciaio vengono introdotti all’interno del macchinario per la formatura delle anime mediante l’uso di un carroponte (v. paragrafi successivi per maggiori dettagli).

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- potenza elettrica installata: 3KW;

- produzione massima teorica: 600pz/h;

- ingombro: 3000x5000x2500mm3 + rulliera asservita;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Fusione lega

In questa fase si ottiene la fusione dei pani di alluminio mediante un forno fusorio avente le seguenti caratteristiche:

- temperatura di lavoro: 650-700°C;

- temperatura massima di utilizzo: 850°C;

- tensione di alimentazione 380V, 50Hz;

- potenza installata: 400KW (termica), 12KW (elettrica);

- resa fusoria massima: 7000Kg/h;

- ingombro: 6000x5000x3000mm3;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Stampaggio lega

La lega pressofusa in uscita dal forno viene introdotta nella pressa a camera fredda orizzontale dalle seguenti caratteristiche:

- potenza installata: 100KW;

- peso macchina: 85t;

- produzione: 2 elementi per ogni stampata;

- produttività massima: 1 stampata ogni 47’’;

- ingombro: 11885x3290x4280mm3;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Pressa trancia

In uscita dalla pressa gli elementi si presentano uniti a coppie; nella pressa trancia vengono quindi separati ed eliminate le materozze e le sbavature.

Le principali caratteristiche della macchina sono le seguenti:

- ingombro: 2450x2500x4650mm3;

- velocità di lavoro 30mm/s;

- potenza assorbita: 15,5KW;

- peso totale: 8,6t;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Lamatura e maschiatura dei mozzi

Ora i singoli elementi in uscita dalla pressa trancia vengono sottoposti alla lavorazione delle quattro sedi dei mozzi (lamatura e maschiatura). Le principali caratteristiche della macchina sono le seguenti:

- potenza installata: 8KW;

- potenzialità della macchina: 180pz/h.

- ingombro: 1800x1300x1180mm3;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Assemblaggio in batteria dei singoli elementi

Gli elementi sono ora pronti per essere assemblati in batteria. Si utilizza una macchina semiautomatica avente le seguenti caratteristiche:

- ingombro: 2200x2250x2100mm3;

- potenzialità della macchina: 600 elementi/h;

- potenza installata 2KW;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Collaudo tenuta idraulica delle batterie assemblate

Le batterie vengono ora collaudate ad una pressione di 6 bar all’interno di una vasca contenente un liquido di controllo. Il radiatore viene messo in pressione con aria compressa. Le principali caratteristiche della macchina sono le seguenti:

- ingombro: 5500x2500x2300mm3;

- potenzialità della macchina: 1 collaudo ogni 50s;

- potenza installata 2KW;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Verniciatura

Ora le batterie vengono pulite sgrassate e verniciate in maniera automatica. Le principali caratteristiche della macchina sono le seguenti:

- ingombro: (in pianta) 33800x4350 mm2;

- potenzialità della macchina: 60 batterie/h;

- potenza elettrica installata: 50KW;

- potenza termica installata: 350000Kcal/h;

- fluido termico: gasolio;

- rendimento: 0,85;

- scarto: 2%.

    - Confezionamento e imballaggio radiatori

A questo punto i radiatori vengono confezionati ed imballati in pallet. Si utilizza una macchina confezionatrice automatica con film di polietilene termoretraibile, avente le seguenti caratteristiche:

- ingombro: 6850x3200x2635mm3;

- potenzialità della macchina: sufficiente a coprire le esigenze del macchinario a monte;

- potenza elettrica installata: 37KW;

- rendimento: 0,85;

- scarto: nullo.

# Calcolo del volume di produzione annuo

Il volume complessivo di prodotti finiti che lo stabilimento deve soddisfare è dato dall’espressione:

Volume annuo = 1130000 + [7500 * (N1 – N2)]

dove N1 e N2 sono i valori legati al numero di squadra assegnato. Nel nostro caso:

N1 = 4

N2 = 7

da cui risulta un volume annuo pari a 1152000 pezzi (prodotti finiti).

- Calcolo del numero di macchinari

Il calcolo del numeri di macchinari necessari per ogni operazione che partecipa alla produzione è stato effettuato tenendo conto dei seguenti parametri:

- capacità produttiva della macchina;

- rendimento della macchina;

- scarto di produzione;

- numero di ore giornaliere di lavoro.

Nel caso in esame sono note la sequenza delle lavorazioni e le caratteristiche delle macchine impiegate. In particolare sono state fatte le seguenti ipotesi:

- rendimento pari a 0,85 per tutte le macchine;

- scarto pari al 2% per tutte le macchine, ad esclusione della fase di “imballaggio e pallettatura” nella quale si è supposto scarto nullo.

Considerando la capacità produttiva delle macchine, si è ricavata la tabella 4.1 con il calcolo dei volumi di pezzi in ingresso per ogni operazione.

| ### Operazione | QT (pz/anno) | Qh (pz/ora) | Pt (pz/h) | Pe (pz/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imballaggio | 1152500 | 300 | 60 | 51 |
| Verniciatura | 1175550 | 306 | 60 | 51 |
| Collaudo | 1199061 | 312 | 72 | 61 |
| Assemblaggio | 12230422 | 3185 | 600 | 510 |
| Lamatura | 12475031 | 1547 | 180 | 153 |
| Smaterozzatura | 6362266 | 789 | 360 | 306 |
| Pressa stampaggio | 6489511 | 805 | 76 | 65 |
| Fusione | 6619301 | 821 | 1556 | 1322 |
| Preparazione anime | 13238602 | 1642 | 600 | 510 |

Tabella 4.1

Dove:

QT = volume annuo di pezzi in ingresso riferito alla lavorazione;

Qh = numero di pezzi all’ora in ingresso riferito alla lavorazione;

Pt = pezzi teorici lavorati in un’ora da una macchina;

Pe = pezzi effettivi lavorati in un’ora da una macchina, tenuto conto del rendimento.

Nella definizione del valore QT sono stati considerati i seguenti aspetti:

- ogni prodotto finito (radiatore) è formato da 10 elementi, che vengono accorpati in fase di assemblaggio;

- la pressa stampaggio e la smaterozzatrice lavorano coppie di elementi.

La capacità produttiva del forno è espressa come resa fusoria (in kg/h). Per il calcolo della corrispondenza in termini di pezzi prodotti si è considerato il fabbisogno lordo di alluminio per stampata che ogni modello richiede.

| #### Modello | #### Fabbisogno Al (kg) | #### Pt (pz/h) | #### Pe (pz/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### H500 | 1,40 | 2491 | 2117 |
| H600 | 1,68 | 2077 | 1766 |
| H700 | 1,96 | 1781 | 1514 |
| H800 | 2,25 | 1556 | 1322 |

##### Tabella 4.2

Tra i quattro possibili valori, è stato scelto quello corrispondente alla produzione più lenta (H800) in quanto rappresenta il carico più gravoso che la macchina deve sopportare. In questo modo si evita la formazione di un collo di bottiglia nel flusso produttivo.

La valutazione delle ore di lavoro è stata effettuata dividendo idealmente il processo produttivo in due fasi:

- produzione anime, fusione, pressa stampaggio, smaterozzatura, lamatura: 3 turni giornalieri per 7 giorni settimanali;

- le rimanti operazioni: 2 turni giornalieri per 5 giorni settimanali.

Ogni turno prevede 8 ore di lavoro.

Il numero di settimane lavorative annue è stato fissato pari a 48.

Il prodotto delle ore annue disponibili (Tanno) per la capacità produttiva effettiva (Pe) indica il numero di pezzi complessivi che una singola macchina (per ogni operazione) può produrre. Da tale dato si può ricavare i numero di macchinari necessari per soddisfare il volume di pezzi che annualmente attraversa ogni lavorazione. I dati ottenuti sono raccolti nella tabella 4.3:

| ### Operazione | Pe (pz/h) | Tanno (h/anno) | Nt | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imballaggio | 51 | 3840 | 5,88 | 6 |
| Verniciatura | 51 | 3840 | 6,00 | 6 |
| Collaudo | 61 | 3840 | 5,10 | 5 |
| Assemblaggio | 510 | 3840 | 6,25 | 7 |
| Lamatura | 153 | 8064 | 10,11 | 12 |
| Smaterozzatura | 306 | 8064 | 2,58 | 3 |
| Pressa stampaggio | 65 | 8064 | 12,44 | 13 |
| Fusione | 1322 | 8064 | 0,62 | 1 |
| Preparazione anime | 510 | 8064 | 3,22 | 4 |

##### Tabella 4.3

- Dimensionamento dei magazzini

## Si devono dimensionare i magazzini materie prime e prodotti finiti a partire dai dati relativi alla produzione e dal fabbisogno dei materiali da approvvigionare, nonché dalle informazioni sugli ingombri di questi ultimi. Quindi in base al tipo di prodotto è stata scelta la metodologia più adatta per sfruttare al meglio lo spazio disponibile (al fine di massimizzare l’indice di utilizzazione superficiale e volumetrico) rendendo d’altro canto il più possibile agevole il prelievo dei pezzi a magazzino (per massimizzare l’indice di selettività).

## Inoltre si è verificata la necessità di introdurre dei magazzini intermedi tra alcune fasi del ciclo produttivo tra loro incompatibili per modalità e tempistiche di funzionamento, o semplicemente per sicurezza.

### 5.1 Magazzino materie prime

Il magazzino materie prime deve contenere i seguenti materiali:

- profilati di lunghezza pari a 6m, larghezza pari a 10mm, altezza pari a 30mm, spessore pari a         1mm e peso pari a 3,6Kg che servono per alimentare la produzione di anime di acciaio;

- pani di alluminio disposti su pallet di dimensioni in pianta di 800x1200mm2, con altezza pari a     1000mm (il peso specifico dell’alluminio è 2,7daN/dm3);

- rotoli di polietilene per le operazioni di imballaggio (occorre avvolgere la singola batteria e il pallet). Il consumo giornaliero è di 2 bobine aventi le seguenti dimensioni: diametro 300mm, altezza 1300mm e peso 80Kg. Le bobine sono confezionate su pallet di dimensioni in pianta 800x1200mm2;

- materiali di consumo e minuteria;

La scorta prevista deve essere pari 10 giorni di produzione.

##### 5.1.1 Profilati

Dai dati sui fabbisogni di anime emerge la necessità di avere a scorta 551609 profilati. Tenendo conto della tipologia di materiale da immagazzinare è stato scelto un immagazzinamento in box serviti da carroponte.

In primo luogo è stata calcolata l’area frontale che risulterebbe accatastando tutti quanti i pezzi (165,5m2), quindi si è ipotizzato che ad ogni box fosse associata un’area frontale di 2x2 m2. Dal rapporto tra queste due quantità è stato ricavato il numero complessivo di box: 42 box (7x6).

Noti gli ingombri dei profilati e dei sostegni è stata stimata un’area da adibire allo stoccaggio pari 15,2x37m2 (i box sono distanziati di 200mm).

5.1.2 Pani di alluminio

Per dimensionare l’area riservata allo stoccaggio dei pani di alluminio sono stati ricavati dalle informazioni a disposizione i seguenti dati:

- quantitativo medio (media pesata per tenere conto dei diversi tipi di radiatore e della diversa domanda di mercato) di alluminio lordo per stampata: 3,488Kg;

- pezzi effettivi medi in ingresso al forno: 821pezzi/ora;

- quantità di alluminio media all’ora in entrata al forno 2863Kg/ora;

- scorta di alluminio per 10 gg in magazzino: 687141Kg;

- massa di alluminio su pallet saturo: 259Kg/pallet;

- pallet necessari: 2652.

Vengono utilizzati contenitori sovrapponibili (5 contenitori sovrapposti uno sull’altro) dalle dimensioni 800x1200mm2, distanziati di 200mm. Sono state utilizzate tre aree (v. il disegno):

- l’area in alto a sinistra ospita 26x10 contenitori;

- l’area in alto a destra ospita 5x7 contenitori;

- l’area in basso a sinistra ospita due zone occupate da 13x9 contenitori separate da una colonna a ridosso della quale sono accatastati 1x3 contenitori;

In totale di sono presenti 2660 contenitori accatastabili.

##### 5.1.3 Bobine, materiale di consumo e minuteria

Per le bobine sono necessari 3 pallet, in quanto ognuno ne può contenere 8 e che si deve avere una scorta di 20 bobine. L’area necessaria è di 3000x1200mm2.

I materiali di consumo e minuteria vengono stoccati su 2 scaffali delle dimensioni di 3000x800x2000mm3.

##### 5.1.4 Materiale per la verniciatura

Le materie prime per la verniciatura a causa dell’elevata infiammabilità vengono stoccate all’esterno del fabbricato industriale in un’area di dimensioni pari a 6000x500mm2 e di altezza totale di immagazzinamento paria 4500mm.

#### Magazzino prodotti finiti

Si deve dimensionare il magazzino in base ad una scorta massima di 20 giorni lavorativi (ogni batteria è formata da 10 elementi).

Sono state calcolate le quantità prodotte in 10gg e i pallet necessari per lo stoccaggio, studiando quanti radiatori potessero stare su ogni pallet; i risultati ottenuti sono riportati nella tabella 5.1.

| Modello | Quantità prodotte | Radiatori per pallet | Pallet necessari |
| --- | --- | --- | --- |
| H500 | 4756 | 22 | 216 |
| H600 | 72118 | 16 | 4508 |
| H700 | 13455 | 15 | 897 |
| H800 | 5714 | 14 | 387 |

##### Tabella 5.1

Si usano scaffali passanti, anche detti drive-in, data la tipologia di prodotti e le necessità legate al prelievo. Per ogni tipo modello è stata studiata la disposizione all’interno del fabbricato (v. disegno):

- H500: 3x15x5 pallet (225 pallet in totale);

- H600: 29x15x5 pallet nella zona inferiore, 15x26x5 a sinistra dell’area “verniciatura e assemblaggio”, 6x15x5 affiancati agli H700 (4575 pallet in totale);

- H700: 5x15x5 pallet a sinistra del pilastro, 7x15x5 a destra del pilastro (900 pallet in totale);

- H800: 5x15x5 pallet (375 pallet in totale);

  - Magazzini intermedi

## Date le diverse modalità e tempistiche di funzionamento di alcuni macchinari, sono stati introdotti dei magazzini intermedi per sincronizzare i flussi dei materiali tra le operazioni di preparazione anime e pressa stampaggio (polmone 1), tra le fasi di lamatura/maschiatura e assemblaggio (polmone 2) e tra lo stesso assemblaggio verniciatura e collaudo (polmone 3).

    - Magazzino tra preparazione anime e pressa stampaggio (polmone 1)

Le zone operano sugli stessi turni per 7 giorni alla settimana. Pertanto non ho necessità di predisporre una scorta di disaccoppiamento nel flusso produttivo. La necessità dell’accumulo dei cassoni è invece legata all’impiego del trasportatore aereo per l’alimentazione delle presse stampaggio. In questo modo si può rendere automatica la fase di aggancio e di scarico. Inoltre il polmone garantisce anche un margine di sicurezza per eventuali inconvenienti.

Per la realizzazione è stato utilizzato un magazzino  passante in grado di ospitare 4x7 contenitori in pianta e 5 in altezza. Viene inoltre utilizzata una fila per ospitare i vuoti che arrivano dall’elevatore a catena.

    - Magazzino tra lamatura/maschiatura e assemblaggio (polmone 2)

In uscita dalla fase di lamatura e maschiatura escono 1547x0,98 = 1517 pz/h, dove 1547 sono i pezzi all’ora in ingresso e 0,98 è lo scarto.

D’altra parte in ingresso alle operazioni di assemblaggio entrano 3185 pz/h. Inoltre nel primo caso gli impianti lavorano per 7 giorni alla settimana su 3 turni, mentre nel secondo caso per 5 giorni su 2 turni. Alle 22.00 di venerdì finisce di lavorare l’area assemblaggio, in questo istante il magazzino deve essere vuoto e deve iniziare l’accumulo necessario per la settimana successiva. Da questo momento fino alle 6.00 del lunedì lavora solo l’area lamatura/maschiatura, quindi la giacenza massima del magazzino è data dal prodotto delle ore in cui opera solo l’area suddetta (56) per la produzione oraria (1517pezzi all’ora): la scorta deve essere di circa 85000 pezzi.

A partire dalla domanda di mercato (v. tabella 2.2) si è stabilita la quantità di elementi per tipologia di radiatore e quindi si è giunti a determinare il numero di pallet necessari noti quanti elementi è in grado di ospitare il singolo pallet (v. tabella 5.2).

| Tipo | Elementi | ###### Elementi per pallet | N° di pallet |
| --- | --- | --- | --- |
| H600 | 63826 | 160 | 399 |
| H500 | 4208 | 220 | 19 |
| H700 | 11900 | 150 | 79 |
| H800 | 5058 | 140 | 36 |

##### Tabella 5.2

E’ stato impiegato un magazzino a gravità (pur essendo costoso consente di ottimizzare i flussi) costituito da 7 file in grado di ospitare 16 pallet in lunghezza e 5 in altezza per un totale di 560 pallet.

    - Magazzino tra assemblaggio/collaudo e verniciatura (polmone 3)

Le zone operano sugli stessi turni per 5 giorni alla settimana, però essendo diverso il numero di macchinari ed ridotto il margine temporale a disposizione per trasferire i contenitori (si rimanda al paragrafo relativo alle movimentazioni), è stata valutata l’opportunità di introdurre un magazzino intermedio che ha quindi una funzione di sicurezza. E’ stato utilizzato un magazzino passante in grado di ospitare 4x7 contenitori in pianta e 5 in altezza.

- Layout e movimentazioni

Il layout definisce la disposizione degli spazi e delle macchine all’interno dello stabilimento. Il progetto si basa sul ciclo produttivo e sulla sequenza delle lavorazioni, con considerazioni relative alle movimentazioni scelte e ai servizi di base che devono essere garantiti ai dipendenti, anche in termini di sicurezza.

## Disposizione delle macchine e scelta delle movimentazioni

Lo studio del flusso produttivo e la conseguente scelta della disposizione dei macchinari è diretta conseguenza delle caratteristiche della produzione nello stabilimento. Nel nostro caso il prodotto è uno solo; le uniche varianti sono di carattere dimensionale, ma ciò è ininfluente dal punto di vista delle lavorazioni necessarie e della loro sequenza. Da questa considerazione nasce la scelta di una disposizione dei macchinari in linea, con flusso ad U, dove viene rispettato l’ordine delle lavorazioni.

Nella disposizione delle macchine all’interno di ogni isola si è prestata attenzione alle principali norme in merito. In particolare è sempre stato garantito uno spazio minimo di 700mm tra due macchine affiancate e il corretto spazio di passaggio e manovra ove necessario in seguito alla presenza di movimentazioni effettuate con carrelli a forche frontali.

    - Magazzini profilati – preparazione anime

Il profilati (lunghezza 6m) arrivano allo stabilimento su autoarticolati. Lo scarico avviene tramite carroponte in una apposita zona, a lato del magazzino materie prime, dotata di prolungamento del carroponte stesso all’esterno dello stabilimento. Il prelievo (dall’autoarticolato) e il deposito (negli appositi box) dei profilati avviene tramite accessorio di aggancio elettromagnetico.

Il medesimo meccanismo realizza anche l’alimentazione delle macchine per la preparazione anime, con carico dall’alto, tramite carro ponte.

    - Magazzino pani alluminio – forno – presse stampaggio

I pani in alluminio vengono prelevati in magazzino tramite carrello a forche frontali e condotti al forno. Il pallet viene depositato su un piano basculante dotato di un sistema automatico di ribaltamento che provvede all’alimentazione del forno. Il pallet, bloccato al piano durante il movimento, viene quindi restituito vuoto e riportato nell’apposita zona di raccolta.

Dal forno la lega fusa viene trasportata alle presse mediante siviere montate su convogliatore aereo (tipo monorotaia) motorizzato.

    - Preparazione anime – polmone 1 – presse stampaggio

L’anima in uscita dall’apposita macchina viene raccolta tramite manipolatore automatizzato e posizionata nel cassone adiacente. Tale cassone, nel momento in cui risulta colmo, viene movimentato tramite carrello a forche frontali verso il polmone 1, che rappresenta la zona di raccolta dei cassoni stessi. Il convogliamento verso le presse stampaggio avviene attraverso un trasportatore aereo automatizzato in movimento continuo. Esso deve asservire le seguenti funzioni:

- carico del cassone pieno dal polmone 1 e deposito in prossimità dell’ingresso alla pressa;

- carico del cassone vuoto dalla zona di ingresso alla pressa e deposito nel polmone 1 (zona riservata ai vuoti).

L’alimentazione alle presse e il conseguente deflusso dei pezzi lavorati verso la stazione successiva (pressa trancia) avviene attraverso un sistema automatizzato costituito dai seguenti elementi:

- manipolatore automatizzato che preleva le anime dal cassone e le posiziona su un nastro trasportatore;

- il nastro trasportatore è in maglia d’acciaio, con larghezza di 600mm e lunghezza 4800mm;

- robot per il l’alimentazione e lo scarico della coppia di presse; tali macchine realizzano una stampata ogni 47 secondi: con un opportuno sfasamento delle operazione di carico e scarico si può ritenere sufficiente il tempo a disposizione del robot per asservire entrambe le macchine;

- lo scarico del pezzo dalla pressa avviene su un nastro analogo al precedente, ma di lunghezza pari a 5200mm;

- i pezzi trasportati dal nastro, al termine di esso, confluiscono in un adiacente trasportatore a rulli, che presenta una leggera inclinazione, tale da consentire il movimento dei pezzi per gravità. Il trasportatore ha una larghezza pari a quella del nastro e una lunghezza di 4000mm. Un sensore ottico al termine della rulliera segnala la presenza pezzo alla movimentazione successiva.

Ogni movimentazione come quella descritta gestisce una coppia di presse, eccezion fatta per la prima pressa che è disaccoppiata in quanto il numero di macchine è dispari.

    - Presse stampaggio – pressa trancia

L’alimentazione alla pressa trancia avviene tramite un robot su rotaia che preleva singolarmente la coppia di elementi stampati dal trasportatore a rulli e lo posiziona direttamente nella macchina.. Le presse stampaggio sono in numero pari a 13, mentre le presse trance risultano essere 3. Per equilibrare il flusso di pezzi tra le rispettive stazioni è stato assegnato un robot per ogni pressa trancia. Di conseguenza risulta che due robot avranno come prelievo due rulliere, mentre il terzo ne avrà tre. La valutazione dei tempi necessari per la movimentazione deve essere fatta su quest’ultimo caso, in quanto è il più gravoso, e il dimensionamento deve essere tale da evitare la formazione di un collo di bottiglia.

Il tempo che intercorre tra due pezzi consecutivi che giungono al termine della rulliera è pari a 23,5 secondi (1 stampata ogni 47’’ per una rulliera ogni due presse). La movimentazione complessiva comprende prelievo, percorso e scarico, ad eccezione della rulliera centrale per cui il percorso è nullo. Un singolo ciclo di movimentazione è formato 4 percorsi (circa 2,5 secondi ognuno) e da 6 operazioni di carico-scarico (ognuno di 2 secondi circa). Nel complesso si ottiene un tempo di 22 secondi, inferiore a quello limite di 23,5 secondi. A tale proposito si deve comunque considerare che il trasportatore a rulli permette un eventuale accumulo dei pezzi in arrivo.

Nel caso invece di due rulliere per ogni robot il calcolo complessivo dei tempi è di 18 secondi, tale da permette una velocità di traslazione minore.

Un’ultima osservazione sulla pressa trancia consiste nel cassone con gli scarti della lavorazione, posto a alto della macchina stessa. Esso verrà prelevato tramite carrello a forche centrali e posizionato nell’apposita zona di raccolta. Essa risulta comunque una movimentazione secondaria per la sua bassa frequenza.

    - Pressa trancia – lavorazioni meccaniche – polmone 2

Il numero di macchine necessarie per le lavorazioni meccaniche è pari a 10 (valore ricavato dai calcolo sui volumi). In fase di progettazione del layout si è però elevato tale numero a 12, al fine di una migliore corrispondenza nei flussi tra questa stazione e quella che la precede (dove sono presenti 3 macchine). In questo modo ogni pressa trancia alimenta 4 macchine di lamatura e maschiatura.

La movimentazione scelta è di tipo continuo, con caratteristiche simili al caso precedente: un robot su rotaia preleva i pezzi in uscita dalla smaterozzatrice e li posiziona direttamente nella macchina per le lavorazioni meccaniche. Il dimensionamento è analogo al precedente, ma in questo caso le tre situazioni sono equivalenti.

I pezzi in uscita dalla lamatura vengono posizionati direttamente in un cassone, che viene prelevato tramite carrello e posizionato nel polmone 2.

    - Polmone 2 – assemblaggio – collaudo

La stazione di assemblaggio viene alimentata tramite cassoni prelevati dal polmone 2. La movimentazione avviene con carrello a forche frontali. La macchina, semiautomatica assistita dalla presenza di un operatore, gestisce il prelievo del pezzo e il suo successivo deposito, a lavorazione avvenuta, in un cassone. Tale contenitore viene quindi prelevato con movimentazione a carrello e posizionato direttamente all’ingresso della stazione di collaudo (eventualmente nel polmone 3 se vi è qualche anomalia nel flusso).

    - Collaudo – verniciatura – imballaggio – magazzino prodotti finiti

I pezzi in uscita dall’operazione di collaudo sono contenuti all’interno di cassoni che vengono trasportati alla stazione di verniciatura/imballaggio tramite carrello a foche frontali.

Le operazioni di verniciatura e imballaggio sono effettuate in continuo, attraverso un movimentazione a nastro trasportatore. In uscita da tale stazione i radiatori sono già raccolti ed imballati su pallet: il trasporto al magazzino prodotti finiti avviene tramite carrello a forche frontali.

## Disposizione interna degli spazi

- La disposizione degli spazi, all’interno dello stabilimento, è caratterizzata da:

- due corridoi principali passanti, disposti ortogonalmente, di larghezza variabile tra 55006500mm. Il loro dimensionamento è stato effettuato considerando la possibilità del passaggio contemporaneo di due carrelli a forche frontali, più una zona laterale per il transito pedonale;

- un corridoio perimetrale, sui tre lati dello stabilimento che sono interessati dalla presenza di macchine; la larghezza è variabile tra 45006500mm (a seconda che il percorso sia interessato dal transito dei carrelli);

- altri corridoi non passanti, con dimensione variabile tra 40005000mm. Essi hanno la funzione di consentire l’accesso ai magazzini o di consentire le movimentazioni tra le stazioni di lavoro. I mezzi interessati al transito sono carrelli a forche frontali: il dimensionamento è pertanto stato effettuato considerando la larghezza minima di corridoio, alla quale è stato sommato un margine di sicurezza di circa 1000m.

Il dimensionamento e la posizione dei corridoi è stata scelta ponendo attenzione anche all’eventualità di dover spostare una delle macchine installate (per manutenzione o sostituzione) fino alle vie di accesso dello stabilimento.

Nello stabilimento è poi stata prevista la presenza di funzioni amministrative:

- tre uffici per la gestione dei flussi relativi ai reparti;

- un ufficio per la gestione dei magazzini.

Ad esse si sono aggiunti degli spazi dedicati per offrire alcuni servizi di base ai dipendenti, quali aree ristoro, servizi igienici e un’infermeria.

Infine si è prevista una zona di sosta per i carrelli elevatori per il ricarico delle batterie. Il locale deve essere fornito di condotto per il ricambio dell’aria in quanto il processo di ricarica produce sostanze tossiche che vanno eliminate.

- Numero di carrelli (per trasporto interno)

Le movimentazioni interne eseguite con carrelli sono diverse e pertanto si rende necessario un dimensionamento del numero di veicoli al fine di:

- evitare una incompatibilità sui tempi di movimentazione e flusso produttivo, con la conseguente formazione di “colli di bottiglia”;

- definire il numero di addetti che devono essere assegnati alle movimentazioni tramite carrelli;

- definire l’area di sosta per la ricarica delle batterie dei carrelli.

## 7.1 Scelta del carrello

Le tipologie di carrelli utilizzate sono due, definite sulla base dell’impiego.

7.1.1 Movimentazione di cassoni contenenti anime, singoli elementi o radiatori

Il carrello è a forche frontali con operatore a bordo, con le seguenti caratteristiche:

- bracci delle forche ad interasse variabile mediante sistema pneumatico, allo scopo di consentire l’inforcamento da ambo i lati del cassone;

- alimentazione: elettrica (a batteria);

- portata nominale: 600kg;

- peso proprio (comprensivo di batteria):1500kg;

- lunghezza carrello (escluso le forche): 1300mm;

- sollevamento forche standard: 6000mm;

- passo delle ruote: 860mm;

- raggio minimo di sterzata: 1500mm (carrello a 4 ruote);

- larghezza minima del corridoio: 2300mm;

- velocità massima con carico: 3,2m/s;

- velocità massima senza carico: 3,2m/s.

7.1.2 Movimentazione di pani di alluminio

Il carrello è a forche frontali, ma rispetto al precedente deve trasportare un carico superiore; le caratteristiche sono le seguenti:

- bracci delle forche ad interasse fisso, in quanto la modalità di carico e scarico è definita dalla disposizione stessa dei cassoni nel magazzino;

- alimentazione: elettrica (a batteria);

- portata nominale: 3000kg;

- peso proprio (comprensivo di batteria): 4500kg;

- lunghezza carrello (escluso le forche): 2300mm;

- sollevamento forche standard: 6000mm;

- passo delle ruote: 1500mm;

- raggio minimo di sterzata: 2300mm (carrello a 4 ruote);

- larghezza minima del corridoio: 4300mm;

- velocità massima con carico: 2,8m/s;

- velocità massima senza carico: 3,1m/s.

Il dimensionamento dei corridoi è stato effettuato sulla base delle caratteristiche dei carrelli distinguendo anche sulla base delle rispettive zone di impiego.

  - Numero di carrelli

Il numero di carrelli elevatori necessario alle movimentazioni interne allo stabilimento deve essere calcolato sulla base di quali sono i flussi di materiale tra le diverse stazioni di lavoro e tra stazioni e magazzini. In particolare è fondamentale conoscere il numero di contenitori che devono essere movimentati nell’unità di tempo e quale è la distanza da percorrere per ogni movimentazione. Attraverso queste grandezze è infatti possibile calcolare quale sia il tempo necessario per ogni operazione e quindi valutare la soluzione che meglio si adatta al flusso produttivo senza alterarne i ritmi.

I contenitori hanno tutti la medesima dimensione (1200x800x1000mm), indipendentemente da ciò che contengono o dalla loro struttura (pallet, contenitori sovrapponibili o cassoni, che nel seguito del discorso saranno considerati come sinonimi). Essi pertanto costituiscono la nostra unità di carico. Il numero di cassoni movimentato è direttamente legato a due grandezze: numero di pezzi prodotti nell’unità di tempo e numero di pazzi contenuti nel singolo cassone. La prima è nota dai calcoli eseguiti nei paragrafi precedenti.

Il numero di pezzi per ogni contenitore dipende dal pezzo in sé; nel nostro caso le possibilità sono:

- Radiatore: il numero massimo di radiatori che ogni pallet può contenere è già stato affrontato in precedenza. Esso dipende dal modello:

- H500: 22 radiatori;

- H600: 16 radiatori;

- H700: 15 radiatori;

- H800: 14 radiatori.

Ogni modello è caratterizzato da una propria quota di mercato; da una media pesata, il numero di radiatori per cassone risulta pari a 16,04. In quanto non è pensabile considerare frazioni, scelgo 16 pezzi per cassone.

- Singolo elemento: ogni radiatore è composto da 10 elementi. Dal calcolo precedente ottengo una media di 160 pezzi per cassone.

- Anima: si suppone un volume circa pari al 50% di quello del singolo elemento. Sulla base del valore calcolato nel passaggio precedente, ottengo un valore medio di 320 anime per cassone.

- Pane di alluminio: le sue dimensioni sono tali da saturare le dimensioni del cassone che lo contiene.

### Il numero di contenitori movimentati all’ora è dato dal rapporto fra la produzione oraria e il numero di pezzi contenuti nel singolo cassone.

La distanza percorsa dal carrello per effettuare la singola movimentazione è stata calcolata sulla base del lay-out stabilito in progettazione. Nel caso di zona di prelievo o scarico distribuite ( come magazzini e polmoni), si è scelto un baricentro volumetrico e lo si è considerato come unico punto di prelievo di scarico. Nel caso invece di punti di prelievo e scarico distribuiti in modo discreto (come i macchinari nei vari reparti), è stata calcolata una distanza media.

Il calcolo del tempo impiegato per la singola movimentazione (tm) è stato effettuato secondo l’espressione:

tm = dv + 2 ⋅t

(7.1)

dove:

d = distanza percorsa;

v = velocità media di spostamento (2 m/s);

t = tempo di carico scarico (35s).

Si deve considerare che ogni macchina necessita di alimentazione in contenitori vuoti e prelievo di quelli pieni. Pertanto la movimentazione risulta “doppia”.

Le movimentazioni interessate dall’impiego di carrelli sono:

- molo di scarico merci – magazzino di materie prime: pani, bobine, minuteria;

- magazzino materie prime – forno: pani;

- preparazione anime – polmone 1: anime;

- lamatura – polmone 2: elementi singoli;

- polmone 2 – assemblaggio: singoli elementi;

- assemblaggio – collaudo: radiatori;

- collaudo – verniciatura/imballaggio: radiatori;

- verniciatura/imballaggio – magazzino prodotti finiti: radiatori;

- magazzini prodotti finiti – molo di carico merci: radiatori;

- altri movimenti (bobine, materiali per la verniciatura, ecc…).

Tra quelle elencate, le movimentazioni 1, 9, 10 non hanno tempi definiti dal flusso produttivo, ma bensì legati ad altri fattori (quali ad esempio la frequenza dei rifornimenti). Gli altri punti invece richiedono un calcolo vincolato dai ritmi di produzione delle macchine e necessitano di valutazioni cautelative per evitare il prodursi di “colli di bottiglia” nei flussi.

Dalle considerazioni fatte si sono ricavati i valori numerici riassunti in tabella 7.1:

| Movimentazione | ###### Contenitori ###### all’ora | Distanza (m) | Tempo per un contenitore (min.) | Intervallo (min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materie prime – forno | 1,1 | 56,3 | 1,64 | 55,77 |
| Prep. anime – polmone 1 | 7,5 | 7,0 | 1,23 | 7,96 |
| Lamatura – polmone 2 | 9,5 | 24,6 | 1,37 | 6,33 |
| Polmone 2 – assemblaggio | 19,9 | 9,2 | 1,24 | 3,01 |
| Assemblaggio – collaudo | 19,5 | 31,7 | 1,24 | 3,07 |
| Collaudo – vern./imbal. | 18,8 | 74,8 | 1,43 | 3,14 |
| Vern./imbal. – prodotti finiti | 18,8 | 52,4 | 1,79 | 3,20 |

##### Tabella 7.1

La colonna “intervallo” definisce il tempo che intercorre tra una movimentazione l’inizio di quella successiva (del medesimo tipo); rappresenta quindi il tempo disponibile per effettuare la singola movimentazione (cassone pieno) e il ritorno (cassone vuoto).

La valutazione del numero di carrelli è stata effettuata per zone, in quanto la frequenza delle movimentazioni è elevata e quindi è difficile ipotizzare che un medesimo carrello possa asservire contemporaneamente macchine di diverso tipo e posizionate in zone diverse dello stabilimento.

Si sono considerate le seguenti zone.

- Preparazione anime: l’intervallo disponibile è pari a 7,96 min., mentre il tempo necessario per una movimentazione completa è di 2,46 min. (1,23x2). Pertanto un unico carrello è sufficiente per asservire tutte le 4 macchine di preparazione anime. Poiché ho un tempo morto di 5,5 min. si può valutare se è possibile che il medesimo carrello possa anche alimentare il forno, andando a prelevare i pani di alluminio dal magazzino materie prime. Dalla tabella si può però notare come questa movimentazione richieda 6,56 min. (doppio movimento di andata e ritorno, poiché devo anche riportare il vuoto), cioè un tempo superiore a quello disponibile. Risulta pertanto impossibile che entrambe le operazioni vengano effettuate dallo stesso carrello e pertanto l’alimentazione del forno dovrà avvenire in altro modo.

- Lamatura – polmone 2: l’intervallo di tempo che intercorre tra il prelievo di due cassoni pieni è di 6,33 min., mentre il tempo richiesto dalla completa movimentazione è di 2,74 min. Pertanto un unico carrello è sufficiente; inoltre si ha un buon margine di tempo che garantisce da eventuali anomalie che possono intervenire.

- Assemblaggio – polmone 2: il tempo disponibile è di 3,01 min., mentre quello richiesto è di 2,48 min.; l’intera movimentazione è pertanto effettuabile con un unico carrello.

- Assemblaggio – collaudo – polmone 3: l’intervallo di tempo tra cassoni successivi è pari a 3,07 min., mentre il tempo richiesto dalla movimentazione completa è di 2,48 min. Se si suppone che vi sia un movimento diretto tra i due reparti (senza utilizzare il polmone 3) è necessario un unico carrello in quanto il tempo è sufficiente. Il passaggio diretto tra i reparti prevede però che in uscita dal primo vi siano 7 contenitori, mentre in ingresso al reparto successivo i contenitori sono pari a 5; inoltre si deve tenere conto del ridotto margine a disposizione (dell’ordine dei 30 sec.) per ovviare ad eventuali inconvenienti. Pertanto, sulla base di queste due considerazioni, non si può escludere a priori l’utilizzo del polmone 3, il quale è stato previsto proprio con questa funzione. L’utilizzo del polmone prevede però un percorso aggiuntivo di circa 28 metri. I tempi risultano non più sostenibili da un unico carrello e si rende così necessario l’impiego di due carrelli.

- Collaudo – verniciatura/imballaggio – polmone 3: il tempo disponibile è pari a 3,14 min., mentre quello richiesto da una movimentazione diretta è pari a 2,86 min. E’ pertanto necessario un unico carrello. Sulla base delle considerazioni fatte nel punto precedente in riferimento ad un possibile utilizzo del polmone 3, si rende allora necessario elevare il numero dei carrelli a due.

- Verniciatura/imballaggio – magazzino prodotti finiti: l’intervallo di tempo a disposizione è di 2,20 min., mentre il tempo necessario per una completa movimentazione è di 3,58 min. I carrelli saranno pertanto due.

- Magazzini: la movimentazione nei magazzini è indipendente dal flusso produttivo, ma piuttosto è legata ad altri fattori, quali la frequenza degli approvvigionamenti di materie prime e di carico prodotti finiti. Da una valutazione di massima è pensabile prevedere due carrelli dedicati a questa zona, supponendo una possibile contemporaneità di operazione di carico e scarico. Nei momenti, invece, in cui in magazzino non vi sono movimenti, i due carrelli possono essere impiegati in altre zone dello stabilimento (se ciò è necessario) oppure garantire una riserva per sostituirne altri che risultino inutilizzabili. Inoltre uno dei carrelli di magazzino deve provvedere all’alimentazione dei pani al forno: ciò però non costituisce un elevato dispendio di tempo in quanto il numero di movimentazioni richiesto è basso.

Riassumendo, i carrelli impiegati risultano essere:

| Zona | N° carrelli |
| --- | --- |
| Preparazione anime | 1 |
| Lamatura – polmone 2 | 1 |
| Assemblaggio – polmone 2 | 1 |
| Assemblaggio – collaudo – polmone 3 | 2 |
| Collaudo – vernic./imbal. – polmone 3 | 2 |
| Vernic./imbal. – prodotti finiti | 2 |
| Magazzini | 2 |

Tabella 7.2

Per un complessivo di 11 carrelli (10 con portata a 600kg, 1 con portata a 3000kg), che lavorano con continuità per l’intera durata del turno di lavoro. Tutte le zone in cui essi sono impiegati prevedono 2 turni giornalieri per 5 giorni settimanali di lavoro, ad eccezione delle zone “preparazione anime – polmone 1”, “lamatura – polmone 2” e l’alimentazione del forno, le quali prevedono tre turni giornalieri per 7 giorni settimanali.

## Dimensionamento del fabbricato

- La scelta del fabbricato è una diretta conseguenza del layout definito in fase di progetto. Si deve però porre attenzione nel scegliere materiali con dimensioni standard, facilmente reperibili sul mercato e più ragionevoli in termini di costi.

- L’edificio è strutturato con una maglia in cemento armato precompresso 20x20m, con pilastri da 1000x1000 mm, il quale copre una superficie di 11200 m2 (con lati rispettivamente di 160x80m).

- Il tetto della struttura è a dente di sega, di ampiezza 5m, con finestre rivolte a nord per evitare una diretta esposizione ai raggi solari. Per lo stesso motivo è stata prevista, solo lungo il muro perimetrale a nord, una serie di finestre.

- L’altezza sotto il filo a catena, nelle officine meccaniche, ha misure ricorrenti dell’ordine dei 60008000mm. Nel nostro caso è stata scelta una altezza di 7000mm, sufficiente a garantire un corretto impilamento dei magazzini e lo spazio necessario per le movimentazioni aeree installate.

- Lo spessore dei muri perimetrali è di 400mm, mentre i muri di tamponamento interni sono di 100mm.

- Sul lato ovest dell’edificio, presso l’ingresso magazzino materie prime per i profilati, è stato previsto un prolungamento delle rotaie del carroponte al fine di consentirne la corsa fin sopra l’autocarro (per effettuare lo scarico delle merci). La struttura è in pilastri d’acciaio 500x500 mm.

- Le centrali elettrica, termica e compressori sono state previste esternamente all’edificio dello stabilimento.

L’accesso allo stabilimento dall’esterno avviene mediante quattro portoni, ognuno dei quali situato ad una estremità dei due corridoi principali. Un’altra apertura è stata prevista per la fuoriuscita del carroponte verso l’esterno.

- Impianti generali

9.1 Energia elettrica

La fornitura dell’energia elettrica allo stabilimento avviene tramite rete pubblica dell’ENEL o dell’Azienda Municipalizzata. L’alimentazione è in alta tensione e pertanto dovrà essere convertita in bassa tensione al fine di soddisfare le utenze interne, che nel nostro caso non superano i 100kW. Il passaggio da alta tensione a bassa tensione avviene normalmente attraverso due stadi di trasformazione, ognuno dei quali caratterizzato da un determinato numero di trasformatori.

Le cabine di trasformazione previste sono pertanto due:

- cabina AT/MT, posizionata sul perimetro esterno dell’area in cui è inserito lo stabilimento;

- cabina MT/BT, posizionata all’esterno dello stabilimento, dove la media tensione (dell’ordine dei 15kV) viene convertita in bassa tensione (380V).

Il collegamento tra le due cabine avviene tramite cavo interrato.

Il dimensionamento dell’impianto elettrico per lo stabilimento in esame prevede la valutazione dei seguenti elementi:

- potenza complessiva richiesta dalle utenze interne;

- cabina di trasformazione MT/BT;

- rete di distribuzione interna.

## Calcolo della potenza

La potenza installa è calcolata come sommatoria delle potenze di targa di tutte le utenze che vanno servite:

Pin = i=1nj=1kPi,j

(9.1)

dove:

Pi,j = potenza di targa della j-esima macchina nell’i-esimo reparto;

k = numero di macchine per reparto;

n = numero di reparti.

La potenza elettrica assorbita (espressa in kVA), cioè la potenza che occorre effettivamente fornire allo stabilimento per consentirne il funzionamento, si ricava con la seguente espressione:

Papp= Pin fc fuη cosϕ

(9.2)

dove:

fc = fattore di contemporaneità;

fu = fattore di utilizzazione della macchina;

 = rendimento medio dei motori;

cos = fattore di potenza medio del carico (non rifasato).

Tutti questi coefficienti sono minori di 1.

Nel nostro caso si è posto:

fc fuη cosϕ = 0,75

Pertanto la relazione tra la potenza installa e la potenza assorbita è del tipo:

Papp= 0,75 ⋅ Pin

(9.3)

Dai dati in nostro possesso è possibile calcolare la potenza necessari all’impianto elettrico. Infatti le utenze presenti nello stabilimento e le relative potenze di targa (per macchina e per reparto) sono raccolte nella tabella 9.1.

| ### Reparto | ### Pin singola macchina (kW) | Numero macchine | Pin reparto (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prep. anime | 3 | 7 | 21 |
| Stampaggio | 100 | 13 | 1300 |
| Forno | 12 | 1 | 12 |
| Smaterozzatura | 18,5 | 3 | 55,5 |
| Lamatura | 8 | 12 | 96 |
| Assemblaggio | 2 | 7 | 14 |
| Collaudo | 2 | 5 | 10 |
| Verniciatura | 50 | 6 | 300 |
| Imballaggio | 37 | 6 | 222 |
|  |  | ### Totale | 2030,5 |

##### Tabella 9.1

Applicando le relazioni (9.1) si ottiene:

Pin = 2030,5 kW

e dalla (9.3):

Papp = 1523 kWA

Nel calcolo delle utenze sono state considerate soltanto le macchie legate alle lavorazioni dirette sui pezzi in produzioni, trascurando possibili altre utenze, quali ad esempio le movimentazioni. Per tenere conto anche di esse si considera un contributo aggiuntivo al valore di potenza, calcolato pari al 5%. La potenza complessiva assorbita dallo stabilimento risulta pertanto pari a:

Papp = 1599 kWA

#### Dimensionamento della cabina di trasformazione MT/BT

Il dimensionamento della cabina di trasformazione prevede la valutazione del numero di trasformatori necessari e del loro ingombro. Inoltre, la struttura della cabina dovrà avere caratteristiche conformi alle norme di sicurezza.

Il numero di trasformatori necessari lo ricavo direttamente dalla potenza complessiva assorbita (Papp) dallo stabilimento. In particolare si impiegano due trasformatori tali che la somma delle rispettive potenze (Ptr) sia pari al 110% di quella richiesta.

La relazione è quindi:

Ptr = 1,1 Ptr                                                                                                                                       (9.4)

da cui si ottiene:

Ptr = 1759 kWA

I trasformatori utilizzati sono del tipo ad olio; da valori tabellati si ricavano le seguenti caratteristiche (tabella 9.2a):

| Potenza nominale (kWA) | Lunghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Massa (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 2000 | 1350 | 2000 | 2915 |
| 800 | 1900 | 1350 | 1900 | 2475 |

# Tabella 9.2a

Per servire le utenze monofase presenti nello stabilimento si deve inoltre prevedere la presenza di un terzo trasformatore, le cui caratteristiche sono (tabella 9.2b):

| Potenza nominale (kWA) | Lunghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Massa (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1225 | 610 | 1325 | 650 |

# Tabella 9.2b

In totale i trasformatori sono tre. La distanza reciproca tra le macchine e tra la singola macchina e le pareti della struttura che le contiene è di 1m.

La struttura della cabina di trasformazione deve rispettare le norme di sicurezza, legate anche al tipo di macchina elettrica scelto. Nel nostro caso si tratta di trasformatori ad olio: il locale viene posizionato all’esterno dello stabilimento e deve prevedere una fossa a tramoggia per la raccolta dell’olio.

I locali in cui sono installati i trasformatori devono inoltre soddisfare la normativa antincendio ed avere dimensioni tali da consentire le operazioni di manutenzione e la sostituzione delle macchine o l’installazione di un nuovo trasformatore (ove se ne verifichi la necessità). Occorre inoltre prevedere una ventilazione, naturale o forzata, che impedisca aumenti inaccettabili della temperatura provocati dal funzionamento dei trasformatori. La ventilazione naturale si può ottenere prevedendo una apertura per l’entrata dell’aria nella parte bassa del locale ed una apertura per l’uscita dell’aria calda nella parte alta della parete opposta.

#### Dimensionamento della rete di distribuzione interna

La rete di distribuzione interna ha origine dalla cabina di trasformazione MT/BT e si sviluppa sull’intera superficie dello stabilimento attraverso una rete a pettine, caratterizzata dalla presenza di una dorsale principale da cui si sviluppa una serie di rami. Tali rami rappresentano la distribuzione primaria e sono a loro volta origine dei vari collegamenti che verranno derivati per alimentare le singole utenze.

Il dimensionamento della rete interna consiste pertanto nel definire quali utenze ogni ramo deve soddisfare e calcolare qual è l’intensità di corrente (in Ampere) che corrisponde alla potenza richiesta.

L’intensità di corrente che transita in un tratto di linea viene calcolata attraverso l’espressione:

I = 10003 ⋅ PappV

(9.5)

dove:

Papp = potenza assorbita che il tratto di linea deve soddisfare;

V = tensione di alimentazione.

Nel nostro caso la tensione di alimentazione è pari a 380 V.

Nel impianto in esame la rete interna è costituita da una dorsale e da quattro rami, che coprono l’intera superficie dello stabilimento. Due di essi vengono prolungati sull’intera lunghezza dell’edificio in modo tale da garantire sia la possibilità di effettuare in futuro di variazioni o modifiche al lay-out, sia l’alimentazione ad utenze minori (come il carroponte), non considerate nel calcolo di massima.

La soluzione scelta per realizzare le linee consiste in condotti sbarre (o blindosbarre) in rame, il cui dimensionamento (tramite apposite tabelle) è direttamente legato all’intensità di corrente transitante. Pertanto, utilizzando la (9.5) avrò (tabella 9.3):

| Tratto | Intensità di corrente (A) |
| --- | --- |
| Dorsale | 2314 |
| Ramo I | 280 |
| Ramo II | 342 |
| Ramo III | 894 |
| Ramo IV | 798 |

Tabella 9.3

Dalle tabelle ricavo le caratteristiche di ogni tratto di linea (tabella 9.4):

| Caratteristiche | Dorsale | Ramo I | Ramo II | Ramo III | Ramo IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensità nominale (A) | 2500 | 350 | 350 | 900 | 900 |
| Resistenza (m/100m) | 2,2 | 15,4 | 15,4 | 5,4 | 5,4 |
| Reattanza (m/100m) | 1,8 | 17,4 | 17,4 | 10,6 | 10,6 |
| Impedenza (m/100m) | 2,8 | 29,2 | 29,2 | 12,3 | 12,3 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) | 75 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Corrente nominale di picco (kA) | 161 | 51 | 51 | 71 | 71 |
| Impedenza spira di guasto (m/100m) | <44 | <81 | <81 | <56 | <56 |

Tabella 9.4

Dove:

- dorsale: alimenta tutti i rami e quindi tutte le utenze presenti;

- I ramo: alimenta i reparti di imballaggio, collaudo e assemblaggio;

- II ramo: alimenta il reparto verniciatura;

- III ramo: alimenta i reparti lamatura, smaterozzatura, preparazione anime, forno e 6 presse;

- IV ramo: alimenta le restanti 7 presse.

I rami I e III vengono prolungati per tutta la lunghezza dell’edificio, mentre i rami II e IV hanno lunghezza pari a quella richiesta dalle utenze che devono servire.

9.2 Aria compressa

Per dimensionare l’impianto dell’aria compressa si è partiti dai fabbisogni della stessa, tenendo conto di un coefficiente di contemporaneità pari a 0,9. Il valore ottenuto è stato sovrastimato al fine di prendere in considerazione le necessità dell’officina di manutenzione meccanica.

La tabella 9.5 raccoglie i dati a disposizione.

| Macchina | Consumo di aria compressa (m3/h) | Pressione di alimentazione (bar) | Numero di macchinari | Consumo di aria compressa totale (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressa stampaggio | 5,9 | 7 | 13 | 76,7 |
| Pressa trancia | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Lamatrice e filettatrice | 4,8 | 7 | 12 | 57,6 |
| Assemblatrice | 4,8 | 7 | 7 | 33,6 |
| Collaudatrice | 180 | 7 | 5 | 900 |
| Impianto di verniciatura | 180 | 7 | 6 | 1080 |
| Totale | 377,5 | 7 |  | 2153,9 |

##### Tabella 9.5

Tenendo conto del coefficiente di contemporaneità e di una sovrastima per l’officina di manutenzione si ottiene una portata complessiva di 35 m3/min. Da apposite tabelle si ricavano che le perdite di carico ogni 100m di tubazione, di diametro 100mm, attraversate dalla portata precedentemente calcolate e per pressioni di 7 bar, sono pari a 0,08bar/100m. E’ stata stimata una lunghezza dell’anello esterno di circa 310m; tale valore comprende anche una lunghezza fittizia di 2,5m introdotta per simulare la perdita localizzata legata alla presenza di 4 curve.

Si ottiene una perdita di carico nell’anello esterno di 0,248bar.

I due rami interni sono lunghi 142m e sono attraversati da una portata di 2.34 m3/min e 32 m3/min; da tabelle si ottengono diametri rispettivamente di 40mm e 100mm e cadute di pressione di 0,1bar/100m e 0,08 bar/100m. Le perdite di carico sono quindi 0,142 bar e 0,114bar.

La potenza del compressore tenendo conto della caduta di pressione complessiva (0.5 bar), vale quindi:

N=hi⋅Vaη                                                                                                                                 (9.6)

dove:

hi= sommatoria delle perdite di carico;

Va = volume dell’aria;

 = redimento idraulico della macchina (si asseme 0,7).

Si ottiene una potenza di 7kW.

La centrale compressori va posizionata all’esterno del fabbricato, sul lato nord dello stesso. In questo modo si limita anche l’inquinamento acustico che i compressori sono soliti produrre.

9.3 Impianti antincendio

# L’impianto antincendio è costituto dal serbatoio dell’acqua, dalla pompa necessaria per mandarla in circolo e dagli anelli esterno ed interno al fabbricato dello stabilimento. Il dimensionamento del serbatoio è stato condotto in funzione del 50% degli idranti presenti per 30min nella condizione più sfavorevole.

## Gli idranti interni sono 15 (UNI 45) e hanno portata di 120l/min, mentre quelli esterni sono 12 (UNI 70) e hanno portata 180l/min (per la loro dislocazione vedere il disegno allegato).

La portata totale, per ciascun anello, vale:

Qtot=n⋅Q⋅fc

(9.7)

dove:

n = numero di idranti;

Q = portata del singolo idrante;

fc = fattore di contemporaneità.

Per la rete interna si è ottenuto un valore di portata totale pari a 900 l/min., per quella esterna 1080 l/min. Poiché occorre garantire portata è per 30 min., il volume del serbatoio vale 27000 l nel caso si consideri l’anello interno, 32400 l nell’altro caso.

Il volume del serbatoio è quindi 32400 l=32,4 m3, essendo questa la condizione più sfavorevole.

Il serbatoio, interrato, è stato posizionato esternamente all’edificio dello stabilimento. La forma è cilindrica, con un diametro di 3000mm e un’altezza di 5000mm (la posizione si può vedere sul piano regolatore generale)

Il dimensionamento della pompa viene effettuato in riferimento alla norma UNI 9490. La potenza vale (in kW):

P=γ⋅Q⋅H102⋅η                                                                                                                                   (9.8)

dove:

 = peso specifico dell’acqua (1000Kg/m3);

 = rendimento totale (0,6);

H = prevalenza.

La prevalenza è pari a (in m):

H=Hg+Δp+Δy                                                                                                                         (9.9)

dove:

Hg = prevalenza geodetica (6m);

p = pressione richiesta all’uscita del circuito (6bar = 20,4mH2O);

y = perdite di carico lungo il circuito.

Le perdite di carico sono date da (in m):

Δy=β⋅Ltot⋅Q2Dn                                                                                                                           (9.10)

dove:

 =1,03 10-3;

n =5,33;

Ltot = lunghezza totale della tubazione;

D = diametro della tubazione;

Q = portata.

La tabella 9.6 raccoglie i valori numerici ottenuti per ramo interno ed esterno.

| ### Anello | H (m) | Ltot (m) | D (m) | Q (m3/s) | y (m) | P (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interno | 187,1 | 440 | 0,0530 | 0,0075 | 160,7 | 19 |
| Esterno | 93,9 | 520 | 0,0609 | 0,009 | 67,5 | 9,9 |

#### Tabella 9.6

La potenza è quindi di 19kW, essendo questo il valore maggiore ottenuto.

Come ultimo passaggio è stata dimensionata la rete (tabella 9.7):

| #### Anello | v (m/s) | Q (m3/s) | Sezione del tubo (m2) | Diametro interno (mm) | Diametro interno unificato (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interno | 3 | 0,0075 | 0,0025 | 56 | 53,1 (DN50) |
| Esterno | 3 | 0,009 | 0,0090 | 62 | 68,9 (DN60) |

#### Tabella 9.7

dove v la velocità dell’acqua nei tubi.

L’anello interno percorre tutto il perimetro dell’edificio, a ridosso della parete. Gli idranti scelti sono del tipo a muro, con tubazione flessibile lunga 20 m.

Su tutta l’area del fabbricato è stata posizionata una rete di estintori, a ridosso dei pilastri portanti, con maggior rilievo ai punti in cui era più difficoltoso o meno immediato l’accesso ad un idrante.

L’anello esterno è posizionato ad una distanza di 10 m dal muro perimetrale dello stabilimento. Gli idranti sono del tipo a colonna soprasuolo, con copertura di getto di circa 40 m.

- 9.4 Illuminazione

- L’impianto di illuminazione è costituito da una rete di lampade uniformemente distribuita sull’intera area del fabbricato. Il dimensionamento è effettuato supponendo un illuminamento uniforme di 200 lux sull’intera superficie, come condizione minima. Eventualmente è possibile poi disporre di illuminazione ulteriore in punti critici dell’impianto produttivo o in aree specifiche.

- Il flusso luminoso teorico è:

- Φteor = I⋅A                                                                                                                                   (9.11)

- dove:

- I = illuminamento medio;

- A = area del fabbricato.

- Il flusso complessivo risulta pari a 2240000 lumen.

- La lampada scelta è del tipo a vapori di mercurio, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- potenza nominale N: 500 W;

- efficienza : 50 lumen/W.

Il flusso luminoso prodotto dalla lampada è:

- ΦL = N⋅ε                                                                                                                                     (9.12)

- e pertanto pari a 25000 lumen.

- Il flusso reale è però differente da quello teorico calcolato in precedenza:

- Φreale = Φteoru ⋅ m                                                                                                                                 (9.13)

dove:

u = coefficiente di utilizzazione;

m = coefficiente di manutenzione.

Entrambi i coefficienti sono inferiori all’unità e pertanto il flusso reale risulta maggiore di quello teorico.

Il calcolo di m è effettuato tramite l’utilizzo di apposite tabelle, dove i parametri di ingresso sono:

- cc: coefficiente di riflessione del soffitto;

- w: coefficiente di riflessione delle pareti;

- RCR: fattore di forma.

Nel nostro caso si è assunto (pareti e soffitto leggermente sporchi):

cc = 30%;

w = 30%.

Il fattore di forma è stato calcolato sulla base della relazione:

RCR = 5hc a + ba⋅b                                                                                                                          (9.14)

dove:

a e b: lati del perimetro del fabbricato;

hc: altezza filo catena.

Il valore calcolato è pari a 0,6.

Dalle tabelle si ricava un coefficiente di utilizzazione peri a 0,71.

Il coefficiente di manutenzione è stato assunto pari a 0,8.

Il flusso reale, utilizzando la (9.13) risulta pari a 3943662 lumen.

Il numero di lampade necessario è:

Nlamp = ΦrealeΦL                                                                                                                                (9.15)

Dalla (9.15) si ottiene un numero di lampade pari a 158. Per avere una distribuzione omogenea in relazione alla maglia scelta, si approssima tale valore a 168 (8x21 file).

9.5 Acqua tecnica

- 9.6 Centrale termica

10. Valutazione del numero di dipendenti

Il calcolo del numero di dipendenti è stato effettuato distinguendo tra le varie mansioni che compongono l’attività dello stabilimento. I risultati ottenuti sono riportati in tabella 10.1.

| Tipologia | ## Numero di addetti |
| --- | --- |
| Operai diretti | 7 |
| Manovratori carrello a forche frontali | 11 |
| Operatore carroponte | 1 |
| Addetti alla manutenzione | 3 |
| Uffici di stabilimento | 4 |
| Altre funzioni di stabilimento | 5 |
| Funzioni amministrative | 9 |

# Tabella 10.1

Alla voce “altre funzioni di stabilimento” sono stati considerati gli eventuali addetti per l’infermeria, per le centrali termica, elettrica e compressori, capi reparto. In tale voce sono inoltre comprese tutte quelle mansioni non specifiche ma comunque necessarie per un corretto funzionamento dello stabilimento.

La voce “funzioni amministrative”, invece, comprende il personale degli uffici dislocati nell’edificio indipendente allo stabilimento; in particolare sono stati considerati anche i dirigenti di stabilimento e l’addetto alla reception.

Il calcolo sopra riportato non considera la differenziazione di orari. Per quel che riguarda l’orario di impiego si può distinguere in:

- turno unico diurno (5 giorni): personale funzioni amministrative (9);

- due turni giornalieri (5giorni): operai diretti (7), parte dei manovratori (9) e gli addetti agli uffici di stabilimento (4);

- tre turni giornalieri (7 giorni): la parte restante dei manovratori (2) per la zona anime e quella di lamatura, l’operatore carroponte (1), gli addetti alla manutenzione (3) e il personale avente altre funzioni (5).

Il calcolo complessivo dei dipendenti dello stabilimento risulta pertanto dato dal prodotto del numero di addetti alla singola mansione per il numero di turni che tale mansione deve essere attiva (tabella 10.2).

| Tipologia | ## Numero di addetti |
| --- | --- |
| Operai diretti | 14 |
| Manovratori carrello a forche frontali | 24 |
| Operatore carroponte | 3 |
| Addetti alla manutenzione | 9 |
| Uffici di stabilimento | 8 |
| Altre funzioni di stabilimento | 15 |
| Funzioni amministrative | 9 |

Tabella 10.2

Il numero complessivo di dipendenti è pertanto pari a 82.

- Piano regolatore generale

Il terreno scelto per la realizzazione dello stabilimento ha una superficie complessiva pari a 76397m2; lo stabilimento ha invece una superficie complessiva di 11200m2. Il rapporto tra le due aree è circa 1:6,8. Il rapporto minimo richiesto tra superficie coperta e superficie disponibile è di 1:3; se si ipotizza la possibilità di un ampliamento futuro dello stabilimento per una superficie pari a quella esistente, allora il rapporto minimo deve essere di 1:6. Nel caso in esame vi sono margini per futuri ampliamenti dell’impianto sia su lato magazzini sia su lato produzione.

Gli edifici presenti sull’area sono due: lo stabilimento di produzione e la palazzina uffici.

La palazzina uffici si sviluppa su un unico piano. Essa contiene al suo interno gli uffici amministrativi e i locali di servizio per i dipendenti dello stabilimento, quali mensa e spogliatoio. Inoltre sono previsti i locali per i servizi igienici e una reception all’ingresso.

A lato della palazzina è situato l’accesso principale. Tale accesso, costituito sia da un ingresso pedonale, sia da uno veicolare, conduce direttamente al parcheggio dello stabilimento. Esso è stato dimensionato in modo tale da garantire almeno un posto auto ad ogni dipendente, considerando l’orario in cui è presente il numero maggiore di dipendenti al lavoro. Inoltre sono stati riservati posti auto per i dirigenti dello stabilimento e per eventuali ospiti o visitatori. L’area descritta, che occupa il lato orientale della superficie complessiva, è in comunicazione con tutti gli accessi dello stabilimento attraverso una rete stradale interna.

Un secondo accesso, unicamente veicolare, è posto sul lato sud del perimetro: esso è destinato all’ingresso delle merci. Il percorso interno conduce direttamente alle banchine di carico/scarico. Il lato ovest è destinato per l’ingresso delle materie prime; in particolare per lo scarico dei profilati è stato previsto un prolungamento del carroponte verso l’esterno. Sul lato sud vi è invece la banchine di carico per i prodotti finiti. A lato della zona di carico/scarico è inoltre presente un piazzale per la sosta temporanea degli autotreni.

La rete stradale interna percorre l’intero perimetro dello stabilimento: in tal modo ogni accesso dell’edificio è in comunicazione diretta con gli accessi del comprensorio. L’ampiezza delle strade è inoltre tale da consentire il transito contemporaneo di due veicoli.

Esternamente all’edificio dello stabilimento è presente un impianto antincendio formato da un anello di idranti a colonna, posti all’interno di un’isola che separa la strada interna in due carreggiate, e un serbatoio interrato, sul lato ovest rispetto allo stabilimento, che alimenta anche l’anello interno secondo la necessità.

Adiacente al muro perimetrale dell’edificio vi sono la cabina compressori, la centrale termica e la cabina MT/BT, collegata tramite cavo interrato alla cabina AT/MT posizionata sul perimetro del comprensorio, con accesso anche dall’esterno.

Infine è presente il magazzino dei prodotti per la verniciatura, stoccati all’esterno a causa dell’elevata infiammabilità. Tale magazzino è in prossimità dell’accesso allo stabilimento più vicino al reparto di verniciatura. Le dimensioni in pianta sono 6000x5000mm2 e di altezza totale di immagazzinamento pari a 4500mm.

12. Valutazioni economiche

Il valore scelto è giustificato in sede di layout. Si rimanda pertanto ai paragrafi successivi.