1. Introduzione

Si vuole progettare un impianto di aspirazione locale (rete ad albero – aperta-) per la raccolta dei prodotti di alcune lavorazioni all’interno di una falegnameria. I componenti dell’impianto sono: cappe, condotti di aspirazione, dispositivo di abbattimento e apparecchio di movimentazione dell’inquinante.

Verrà e di seguito indicato il procedimento da utilizzare per progettare ogni elemento in base alla geometria del locale e al tipo di lavorazioni in esso eseguite.

2. Tipologia del locale

Il locale in esame è una falegnameria collocata in un edificio indipendente, la cui planimetria è allegata. Il sistema di aspirazione locale in progetto interessa tre macchinari disposti nell’ambiente, come riportato in pianta, ed identificati rispettivamente con i simboli A, B, C.

Si definiscono i tre macchinari:

A: sega circolare con piano di taglio orizzontale;

B: pialla a movimentazione longitudinale;

C: sega a nastro con struttura a colonna.

L’altezza del locale (4.20 m) è tale da permettere il posizionamento dei condotti di aspirazione a ridosso del soffitto.

3. Progetto dell’impianto

# Il primo passo per progettare l’impianto, una volta individuata la geometria dello stesso, è quello di equilibrare il sistema . Ciò consiste nel considerare la cappa più lontana dal ventilatore, nel calcolare le perdite di pressione fino al primo nodo (punto in cui si incontrano due o più condotti) e fare in modo che la caduta di pressione tra il tratto che collega la seconda cappa al nodo stesso sia uguale a quella precedentemente calcolata. Per le successive cappe si fa la stessa cosa: si determina la perdita di pressione lungo il tratto che la collega al condotto che porta alla cappa più lontana dal ventilatore, e si impone che sia uguale a quella che si registra tra quest’ultima e il nodo considerato.

Una volta calcolata la caduta di pressione fino all’imbocco del filtro (che sarà quindi la stessa indipendentemente da quale cappa si parta, proprio perché l’impianto è equilibrato), nota la perdita di carico che quest’ultimo provoca, è possibile calcolare la caduta di pressione complessiva nell’impianto.

A questo punto nota la prevalenza totale (cioè la caduta di pressione complessiva precedentemente calcolata), si può scegliere in base ai cataloghi il ventilatore che permette il corretto funzionamento del sistema.

3.1 Caduta di pressione in un condotto

Per il calcolo della caduta si pressione in un condotto si utilizza il Teorema di Bernoulli generalizzato; indicando con i pedici 1e 2 rispettivamente la sezione retta in ingresso di un condotto e la sezione retta in uscita, vale:

p1+ρgZ1+ρV122=p2+ρgZ2+ρV222+ΣΔpconc.+ΣΔpdistr.                                                           (3.1)

dove:

 : densità del fluido che percorre il condotto (in prima approssimazione per l’aria si può assumere 1.2Kg/m3);

g: accelerazione di gravità;

Z: quota a cui si trova il baricentro della sezione;

V: velocità del fluido nella sezione;

Δpconc.: perdite di carico concentrate;

Δpdistr..: perdite di carico distribuite.

Le perdite concentrate sono le cadute di pressione che si registrano in zone localizzate del condotto, come imbocchi o sbocchi, curve, bruschi restringimenti e allargamenti, punti di incontro di due o più tubazioni. Possono essere determinate mediante la relazione:

Δpconc.=β⋅ρ⋅V22                                                                                                                          (3.2)

in cui  è un coefficiente che dipende dal tipo di causa che determina la perdita (in luogo della velocità V, nel caso imbocchi o sbocchi, bruschi restringimenti e allargamenti, si utilizza un  V ).

Le perdite distribuite invece sono le cadute di pressione che il fluido subisce lungo tutto il condotto per effetto della viscosità, dell’attrito per contatto con le pareti dello stesso condotto caratterizzato da una certa viscosità. Possono essere determinate mediante la relazione:

Δpdistr.=f⋅ρ⋅V22⋅LD                   (formula di Darcy-Fanny)                                                        (3.3)

in cui f è un coefficiente il cui valore è diagrammato (ad esempio è determinabile attraverso il diagramma di Moody in cui è espresso in funzione del tipo di moto del fluido nel condotto e della viscosità di quest’ultimo), L e D sono rispettivamente la lunghezza e il diametro del condotto.

3.2 Dimensionamento dell’impianto e calcolo della caduta di pressione totale nello stesso

L’impianto, come mostra la figura 3.1, è costituito da sei tratti che devono essere opportunamente dimensionati in funzione del tipo di cappa, del tipo di inquinante da rimuovere ed in maniera tale che il sistema risulti equilibrato.

A                   B                   C

N1                 N2                   N3                  N4               N5

## Figura 3.1 - Schema dell’impianto

Vi sono quindi tre cappe (A, B, C sono i punti di rilascio delle polveri), un condotto principale nel quale cofluiscono i due condotti secondari mediante i nodi N1ed N2, poi c’e un tratto compreso tra N3 ed N4 che rappresenta il filtro (N3, N4, N5 in realtà non sono propriamente dei nodo perché non sono punti in cui confluiscono due condotti) ed un altro compreso tra N4 ed N5 che rappresenta il ventilatore.

3.2.1 Tratto A-N1

In primo luogo occorre scegliere la cappa (1); considerato il tipo di macchinario appare opportuna una la scelta di una cappa a piano aperto con flangia, per la quale la portata d’aria Q espressa in m3/s ,vale:

Q=0,75⋅Vc⋅(10X2+A)                                                                                                               (3.4)

dove :

Vc: è la velocità di cattura (velocità con cui si preleva l’inquinante la dove è generata);

X: è la distanza dal punto di prelievo;

A: è la sezione della bocca di ingresso della cappa.

Per dimensionate la tubazione si parte col fissare una velocità di cattura; ipotizzando un rilascio a  velocità abbastanza sostenuta ed aria in rapido movimento, è consigliata una velocità di cattura compresa tra 1e 2 m/s (per la scelta del valore all’interno di questo intervallo si rimanda al paragrafo successivo).

Fissate le dimensioni della cappa (1m x 0,6m) e la distanza dal punto di prelievo (0,5m) si ottiene dalla (3.4) la portata d’aria.

Supponendo ora una velocità di scorrimento nei condotti Vs (nel nostro caso si ha a che fare con polvere pesante, quindi si può supporre una velocità di scorrimento pari a 20m/s), nota la portata si può ottenere il diametro teorico dei condotti:

Dteor.=Q⋅4Vs⋅π                                                                                                                               (3.5)

A questo punto il diametro effettivo Deff. presente in commercio si ottiene approssimando per difetto (per avere più elevate velocità di scorrimento) quello teorico precedentemente calcolato.

Nota la portata dalla (3.4) si ricalcola, con il valore del diametro effettivo, la velocità effettiva di scorrimento nei condotti Vs,eff..

Ora, essendo ora nota la velocità di scorrimento effettiva, mediante la (3.2) è possibile determinare le perdite di carico concentrate; esse sono dovute alla presenza di 3 curve a 90°(per ognuna delle quali si ottiene da tabelle:  =0,2) e alle perdite di carico all’imbocco (per le quali  =0,25). Le perdite di carico distribuite si determinano invece con la (3.3) essendo  ora completamente note la geometria dei condotti, (lunghezza L=9)  la velocità di scorrimento effettiva ( il coefficiente f ricavato da opportune tabelle vale 0,00195).

Infine mediante la (3.1)applicata dal punto di rilascio delle polveri A, al nodo N1 si ottiene la caduta di pressione nel tratto ( le  quote  di A e di N1 valgono ZA=0,80m e  ZN1=3,80m).

3.2.2 Tratto B-N1

Come per il tratto precedente, in primo luogo occorre scegliere la cappa (2); considerato il tipo di macchinario appare opportuna una la scelta di una cappa a tetto, per la quale la portata d’aria Q espressa in m3/s ,vale:

Q=1,4⋅PVcX                                                                                                                                (3.6)

dove :

Vc: è la velocità di cattura (velocità con cui si preleva l’inquinante la dove è generata);

X: è la distanza dal punto di prelievo;

P: è il perimetro della bocca di ingresso della cappa.

Per dimensionate la tubazione si opera in maniera analoga alla precedente, cioè si parte col fissare una velocità di cattura; ipotizzando un rilascio a bassa velocità ed aria moderatamente calma, è consigliata una velocità di cattura compresa tra 0,5 e 1 m/s. La scelta all’interno di questi due estremi, avviene dopo aver effettuato alcuni tentativi tra le velocità comprese all’interno dell’intervallo relativo alla cappa 1 e alla 2, in modo tale che portino ad ottenere le stesse cadute di pressione nei due tratti (A-N1 e B-N1).

Fissate le dimensioni della cappa (1,2m x 0,9m) e la distanza dal punto di prelievo (1m) si ottiene dalla (3.4) la portata d’aria, da cui si ottengono diametro effettivo e velocità effettiva esattamente come operato in precedenza.

Ora, mediante la (3.2) è possibile determinare le perdite di carico concentrate;, esse sono dovute alla presenza di 3 curve a 90°(per ognuna delle quali si ottiene da tabelle:  =0,2),di cui due questa volta introdotte per aumentare le perdite di carico al fine di equilibrare il sistema, ed alle perdite di carico all’imbocco (per le quali  =0,25). Le perdite di carico distribuite si determinano invece con la (3.3) essendo  ora completamente note la geometria dei condotti (lunghezza L=3m) , la velocità di scorrimento effettiva ( il coefficiente f ricavato da opportune tabelle vale  0,00195).

Infine mediante la (3.1)applicata dal punto di rilascio delle polveri B, al nodo N1 si ottiene la caduta di pressione nel tratto ( le  quote  di B e di N1 valgono ora ZB=1,20m e  ZN1=3,80m), che deve essere la stessa (o comunque simile) a quella calcolata nel precedente paragrafo.

3.2.3 Tratto N1-N2

In questo si parte calcolando la portata, data dalla somma di quella che giungono dai tratti A-N1 e B-N1. Imposta una velocità si scorrimento, sempre con il criterio di ottenere una rete equilibrata, sono stati calcolati come in precedenza tutti i parametri necessari per il calcolo della caduta di pressione nel tratto ( ora ZN2= ZN1=3,80m e la lunghezza L è pari a 7m). In questo caso però le perdite localizzate sono dovute al punto di incontro dei tratti A-N1 e B-N1 (da opportune tabelle =0,578).

3.2.4 Tratto C-N2

Con la stessa metodologia adottata precedentemente, in primo luogo occorre scegliere la cappa (3); considerato il tipo di macchinario  appare opportuna una la scelta di una cappa a piano aperto, per la quale la portata d’aria Q espressa in m3/s ,vale:

Q=Vc⋅(10X2+A)                                                                                                                        (3.7)

dove :

Vc: è la velocità di cattura (velocità con cui si preleva l’inquinante la dove è generata);

X: è la distanza dal punto di prelievo ( in questo caso 0.7m);

A: è la sezione della bocca di ingresso della cappa.

Imposta una velocità si scorrimento sempre con il criterio di ottenere una rete equilibrata, sono stati calcolati come in precedenza tutti i parametri necessari per il calcolo della caduta di pressione nel tratto ( ora ZC= 1,50m e ZN1=3,80m e la lunghezza L è pari a 8,30m). In questo caso però ci sono 2 curve a 90°(per ognuna delle quali si ottiene da tabelle:  =0,2) e per ottenere la stessa caduta di pressione del tratto A-N2 (vedi oltre) è necessario introdurre altre 2 curve a 90° ed  un convergente che incrementa ulteriormente la caduta di pressione (per il quale si ottiene da tabelle:  =0,15).

3.2.5 Tratto N2-N3

Si opera esattamente come per il tratto N1-N2 (ora ZN2= ZN1=3,80m e lunghezza L=3m) In questo caso però le perdite localizzate sono dovute al punto di incontro dei tratti A-N2 e C-N2 (da opportune tabelle =0,578).

3.2.6 Tratto N3-N4: dispositivo di abbattimento dell’inquinante (filtro)

In questo impianto dato il tipo di polveri da rimuovere, appare opportuno utilizzate come dispositivo di abbattimento dell’inquinante un ciclone. Si assume una caduta di pressione complessiva nel tratto di 500Pa, includendo il contributo dello  stesso filtro, di condotti, di convergenti o di  divergenti vari che consentono di adattarlo da una parte al resto dell’impianto e dall’altra al ventilatore.

3.2.7 Perdite di pressione dei tratti: A-N2, A-N3 e A-N4

Per questi tratti “composti”, dati cioè dalla somma si due o più, si verifica facilmente dalla (3.1) che per calcolare la perdita di pressione è sufficiente sommare a quella calcolata per un tratto, le perdite totali (localizzate più distribuite) associate a quello successivo, questo perché le quote e le velocità sono costanti lungo questi ultimi.

3.2.8 Prevalenza totale

Dimensionato a questo punto il sistema in modo da essere equilibrato, si può calcolare la prevalenza che deve fornire il ventilatore. Questa è pari alla caduta di pressione totale tra una cappa generica (A, B, C) e il punto di uscita dell’impianto. Essa coincide quindi con la perdita si pressione, ad esempio, tra A ed N5, che si calcola applicando tra i suddetti punti il principio di conservazione dell’energia meccanica al fluido. Si ottiene quindi:

pt=ρVU2−Vi22+Σp                                                                                                                     (3.8)

in cui:

Vu = velocità del fluido in uscita;

Vi = velocità del fluido in ingresso;

p =perdite nell’impianto.

3.2.9 Valori numerici ottenuti

Nelle tabelle 3.1 sono riportati per ogni tratto i risultati numerici dal procedimento appena descritto:

| Tratto | Vc (m/s) | X (m) | Q (m3/s) | Vs (m/s) | Deff. (m) | L (m) | Zi (m) | Zf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-N1 | 1,20 | 0,5 | 2,79 | 22,202 | 0,40 | 9.00 | 0,80 | 3,80 |
| B-N1 | 0,80 | 1,0 | 4,70 | 23,957 | 0,50 | 3.00 | 1,20 | 3,80 |
| N1-N2 |  |  | 7,49 | 22,570 | 0,65 | 7,00 | 3,80 | 3,80 |
| C-N2 | 0,90 | 0,7 | 4,73 | 24,064 | 0,50 | 8,30 | 1,50 | 3,80 |
| N2-N3 |  |  | 12,22 | 24,31 | 0,80 | 3,00 | 3,80 | 3,80 |
| N3-N4 |  |  | 12,22 |  |  |  |  |  |

Tabella 3.1a

| Tratto | Δpconc.(Pa) | Δpdistr..(Pa) | Δp(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-N1 | 243,62 | 127,30 | 701,13 |
| B-N1 | 287.06 | 39,53 | 701,18 |
| N1-N2 | 176,69 | 62,98 | 239,67 |
| C-N2 | 389,98 | 167,49 | 931,51 |
| N2-N3 | 212,77 | 25,44 | 238,21 |
| N3-N4 |  |  | 500,00 |

Tabella 3.1b

Si osserva che i tratti fino ad N1 sono perfettamente equilibrati, per essi infatti si registra una caduta si pressione di poco più di 700Pa.

La perdita di pressione nei tratti “composti” si calcola come descritto nel paragrafo 3.2.7:

- tratto A-N2   Δp=701,13+239,67= 940,79Pa

- tratto A-N3   Δp=940,79+238,21= 1179Pa

- tratto A-N4   Δp=1179+500= 1679Pa

Per quanto riguarda il tratto C-N2 sono necessarie alcune puntualizzazioni. In primo luogo, il diametro riportato nelle tabelle 3.2 è quello del condotto fino al convergente, il quale porta in uscita una sezione di 0,375m e da cui il fluido esce con una velocità di 42,78 m/s. Secondariamente è stato necessario introdurre altre due curve e il convergente per arrivare ad ottenere la stessa caduta di pressione del tratto A-N2. Le perdite concentrate sono quindi state incrementate portando ad una caduta nel tratto  da un valore di 899,98Pa ad un valore di 931,51Pa (le perdite associate al convergente sono di 31,53Pa). Infine si osserva che, nonostante questi accorgimenti, non si sia riuscita a compensare tutta la caduta di pressione necessaria: la differenza tra il  Δp(= 940,79Pa) nel tratto A-N2 e il Δp(= 931,51Pa) nel tratto C-N2 è di 9,28Pa. Se si  accetta questo errore dell’1% circa l’impianto è equilibrato.

Infine la prevalenza, calcolata con la (3.8)( le perdite calcolate per il tratto che collega il ventilatore all’uscita valgono 65 Pa, noto il diametro di questo tratto ricavato dai cataloghi e posta una lunghezza pari alla distanza efficace –3m-) vale: 1950Pa

3.3 Scelta del ventilatore

Il ventilatore è l’ultima parte dell’impianto, ed è rappresentato nella figura 3.1dal tratto N4-N5. Per poter operare la scelta occorre conoscere la portata d’aria che si deve movimentare e la caduta di pressione che si deve vincere. Questi due parametri sono stati calcolati in precedenza; dalla tabella 3.1 a) si legge la portata Q e di seguito la prevalenza totale pt :

Q =12,22 (m3/s),

pt =1950 Pa.

Di seguito sono riportati i diagrammi relativi ad alcuni ventilatori centrifughi con pale rovesce presenti in commercio, su cui si possono leggere come variano in funzione di portata e pressione totale, la potenza assorbita, la velocità di rotazione, il rendimento ad il rumore prodotto.

Dai dati a disposizione, volendo ottenere un compromesso tra dimensioni e i precedenti parametri,  appare opportuna la scelta del mod.RDZ 1000.

Affinché siano garantiti i valori di portata e pressione richiesti ( non è necessario calcolare il fattore di accoppiamento del sistema – SEF – in quanto il condotto di mandata del ventilatore viene costruito di una lunghezza pari alla distanza efficace) il ventilatore, che ha una girante con diametro di 0,8m,  deve girare sui 1000giri/min., velocità di rotazione alla quale è associato un rendimento del 78% (il rendimento massimo è dell’83%) e a cui assorbe una potenza di 30 KW.

Nel catalogo è infine riportato il criterio di scelta del motore: occorre moltiplicare per 1,12 il valore di potenza assorbita dal ventilatore ottenuto e approssimarlo al valore standard. In definitiva occorre un motore che eroghi una potenza di 40 KW.