##### 1. Introduzione

##### Dato un locale, di cui è nota la geometria e l’ubicazione, si vuole studiare l’illuminamento naturale interno con il metodo CIE (fattore medio di luce diurna) in una particolare giornata dell’anno di cui si conoscono le condizioni atmosferiche.

##### Si vuole inoltre determinare il consumo annuo di energia elettrica per l’illuminazione date particolari condizioni di illuminamento.

# 2. Metodo CIE

Si definisce fattore medio di luce diurna m , il rapporto tra l’illuminamento medio su di un piano orizzontale all’interno dell’ambiente e l’illuminamento su di un piano orizzontale esposto alla volta celeste, non direttamente illuminato dal sole :

μm=Em,int,hEm,e,h                                                                                                                                     (2.1)

Il fattore medio di luce diurna, può essere anche espresso come :

μm=Af⋅t⋅F(1−rm)⋅Atot                                                                                                                                (2.2)

dove:

Af : dimensioni delle componenti trasparenti dell’involucro (area delle finestra);

t :  coefficiente di trasmissione del vetro;

rm :  fattore medio di riflessione delle pareti interne;

Atot  : area laterale totale dell’ambiente;

F : fattore di finestra (tiene conto della riduzione di energia disponibile dovuta alla presenza di altri edifici di fronte e alla posizione non orizzontale della finestra rispetto alla volta celeste).

Il fattore di finestra a sua volta dipende dalla posizione della finestra rispetto alla volta celeste, e dalla posizione della finestra rispetto all’edificio adiacente:

F=1+cos(Σ+Γ)2                                                                                                                         (2.3)

In particolare  è la giacitura della finestra rispetto alla volta celeste, mentre  è l’angolo individuato tra l’orizzonte passante per il baricentro della finestra e la retta passante per lo stesso baricentro e lo spigolo superiore dell’edificio antistante (vedi figura nel testo allegato).

Nel caso specifico si ottengono i seguenti valori :

 = 90° perché ho una parete verticale (180° se avessi un lucernario);

 = 13,77° dalla geometria del sistema.

Per la determinazione  dell’illuminamento sul piano orizzontale esterno è necessario conoscere l’altezza del sole, in particolare alle ore 15 del 21 Dicembre, come specificato; si utilizza allora la carta solare allegata ( 1-a), valida proprio nel ventunesimo giorno del mese, ricavando un valore pari a  = 10° . Dalla tabella allegata (1-b), che fornisce l’illuminamento su superficie orizzontale con cielo coperto, in funzione dell’altezza solare, si può valutare in definitiva l’illuminamento sul piano orizzontale esterno.

Mettendo a sistema la (2.1) e la (2.2) si può determinare l’unica incognita cioè l’illuminamento naturale interno.

2.2 Calcoli

Il fattore di finestra dato dalla (2.3), vale:

F = 0,38

I termini Af , dimensioni delle componenti trasparenti dell’involucro (area delle finestra) e Atot   , area laterale totale dell’ambiente, valgono:

Af  = 8,4 m2

Atot = 102 m2

Quindi il fattore medio di luce diurna, dato dalla (2.2) vale:

m= 0,0443

Quindi l’illuminamento su di un piano orizzontale esposto alla volta celeste, vale:

E m,e,h  3600 lux

In definitiva l’illuminamento naturale interno, risulta essere:

E m,int,h  E m,e,h  m  159,6 lux

3. Consumo annuo di energia

Per calcolare il consumo annuo di energia elettrica si fa riferimento alla relazione:

Eel=Φeε⋅nh,l⋅100−p100                                                                                                                   (3.1)

dove:

Eel : consumo elettrico;

P : percentuale di ore in cui l’illuminamento naturale è sufficiente ad illuminare l’ambiente (cioè a garantire 400 lux);

 : efficienza della sorgente luminosa;

nh,l : numero di ore lavorative;

e : flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose artificiali.

Ora siccome l’illuminamento medio richiesto all’interno è imposto ad un valore di 400 lux, e d’altro canto come  fattore medio di luce si può utilizzare il valore precedentemente calcolato, è possibile valutare l’illuminamento sul piano orizzontale necessario all’esterno dalla relazione (2.1), cioè :

Em,e,h=Em,int,hμm=4000,0443=9029,3lux                                                                                         (3.2)

Si suppongono 250 giorni lavorativi l’anno, 8 ore lavorative al giorno da cui pari  si ottiene un numero di 2000 ore lavorative all’anno.

Sfruttando il diagramma allegato (figura 4.8) si può valutare la percentuale di ore in cui l’illuminamento naturale supera questo valore richiesto: P  82 %.

L’unico termine ancora incognito è il flusso luminoso, che viene valutato utilizzando il “metodo delle cavità”. Esso vale:

Φe=Em,int,h⋅ACu⋅m⋅d                                                                                                                              (3.3)

dove :

A : area del piano utile (coincide con quella del pavimento A = 24 m2 );

Cu : coefficiente di utilizzazione;

d : coefficiente di deprezzamento;

m : coefficiente di manutenzione.

Per la valutazione del coefficiente di utilizzazione si suddivide l’ambiente in tre cavità parallelepipede:

- dal pavimento al piano di lavoro (si pone ad 80cm da terra);

- dal piano utile all’altezza di sospensione delle lampade;

- dall’altezza di sospensione delle lampade al soffitto.

Quindi si utilizza la tabella allegata (figura 6) in cui compaiono alcuni parametri caratteristici  dell’ambiente in questione.

Innanzi tutto le sorgenti luminose si suppongono essere plafoniere per due tubi fluorescenti con schermo a nido d’ape in plastica con spaziatura tra gli assi , S, pari a 2 metri. Noto il rapporto di spaziatura , consigliato dalla tabella, pari ad 1,1, si risale di conseguenza all’altezza della cavità intermedia hca dell’ambiente :

MHwp = hca = S/ 1,1                                                                                                                         (3.4)

Si deve poi valutare il rapporto di cavità; in particolare per la cavità centrale :

RCA=5hca⋅(a+b)a⋅b                                                                                                                          (3.5)

dove a e b sono le dimensioni in pianta dell’ambiente.

Infine, deve essere calcolato il coefficiente di riflessione medio delle pareti:

Rm=Atot⋅rm−Asoff⋅rcs−Apav⋅rpav−Af⋅rfApareti                                                                                 (3.6)

in cui:

Atot : area totale dell’ambiente;

rm : fattore di riflessione medio di tutte le componenti della cavità;

A soff :area del soffitto;

A pav : area del pavimento;

rcs : fattore di riflessione medio delle finestre;

rpav : fattore di riflessione medio del pavimento;

Af : area delle finestre ;

rf   :  fattore di riflessione medio delle finestre (rf = 1- af – tf  );

Ora sono noti tutti i parametri necessari per utilizzare la  tabella allegata (figura 6) e determinare il coefficiente di utilizzazione.

A questo punto dalle espressioni (3.3) si ottiene il flusso luminoso totale necessario e, dalla (3.1) il consumo annuo di energia elettrica per garantire.

3.1 Calcoli

L’illuminamento sul piano orizzontale necessario all’esterno che si ottiene dalla relazione (3.2), vale :

Em,e,h=4000,0443=9029,3lux

Dal’ espressione (3.3) si ottiene il flusso luminoso totale

e = 39024 lm

in cui, un valore indicativo usato sovente per il coefficiente di deprezzamento è 0,8 , mentre per il coefficiente di manutenzione si utilizza l’ultimo diagramma allegato, ma solo dopo aver fatto alcune scelte. In particolare si assumono apparecchi di categoria IV, con un periodo di manutenzione di 18 mesi ed in ambiente considerato pulito; il valore del coefficiente di manutenzione risulta quindi     m  0,75 .

Per quanto riguarda il coefficiente di utilizzazione, si ottiene:

MHwp = hca  =  1,82  m

RCA=3,79≃4

Rm=0,42

Atot = 102 m2

rm= 0,4

A soff =A pav = 24 m2

rcs =0,80  ;

rpav = 0,2 ;

Af =8,4 m2

rf   =0,1

 Cu  0,41

Dalla (3.1) il consumo annuo di energia elettrica è:

Eel = 187315 KWh

.