# 1. Introduzione

Si vuole la temperatura media radiante all’interno dell’aula 4D del Politecnico di Torino, nel giorno 28 Ottobre 1999 alle ore 15.30. La valutazione è effettuata su base sperimentale attraverso la misura di grandezze correlate.

2. Assunzione dei dati

Le persone presenti in aula erano sedici ed a ognuno di essi è stato richiesto un giudizio sul grado di soddisfazione personale riguardo al benessere corporeo in quel momento. La scala del PMV, utilizzata per la valutazione, va dal valore +3 per molto caldo a –3 molto freddo, passando per 0 quale valore ottimale.

Si è ottenuto:

| Numero persone | Valutazione (PMV) |
| --- | --- |
| 4 | -1 |
| 7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 2 |
| Totale | Valutazione media |
| 16 | 0.125 |

Si è, inoltre, definito:

Metabolismo energetico 				M = 1.2 met (1 met. = 58 W/m2)

Resistenza termica dell’abbigliamento		Icl = 0.7 clo (1clo = 0.155m2 °C/W)

La strumentazione ha inoltre misurato:

Temperatura di bulbo secco				ta = 22.58°C

Temperatura di bulbo umido 				tb = 16.11°C

Temperatura di globotermometro			tg = 23.04°C

Temperatura di rugiada				tr = 12°C

Velocità dell’aria					v = 0.02 m/s

La pressione atmosferica era pari a p = 747 mmHg.

Dal diagramma psicrometrico abbiamo calcolato l’umidità relativa di  = 51.6%.

La temperatura media radiante è stata quindi calcolata con il programma MAINFANG.EXE; si è ottenuto:

tmr = 27.34°C