1.Introduzione

Si vuole calcolare la portata di ricambio d’aria  per metro quadro di pavimento necessaria alla corretta ventilazione di un ufficio, per il quale sono forniti alcuni valori massimi da non superare. Verranno a tal proposito seguite  due vie, come indicato dal testo: il calcolo prestazionale e il calcolo prescrittivo.

2. Calcolo prestazionale

Esso può essere affrontato seguendo due diverse metodologie: la metodologia  standard ( metodo della diluizione) che presuppone la progettazione dell’impianto in base all’inquinante più gravoso, oppure attraverso il metodo percettivo proposto dal Fanger, nel quale, a partire da dati di tipo sensoriale, viene considerato il carico inquinante nel suo complesso. Verranno alla fine sottolineati pregi e difetti delle due metodologie.

2.1 Metodo percettivo

Il Fanger attraverso un’analisi sperimentale ha messo in relazione la percentuale di insoddisfatti della qualità dell’aria  in un certo ambiente con la concentrazione di inquinante (fare riferimento all’equazione (2.3)), riuscendo quindi a convertire un dato soggettivo sensoriale in un dato oggettivo di progetto.

L’espressione che consente di calcolare il numero di ricambi d’aria n ,è la seguente:

n=36GV(ξmax−ξb)ε                                                                                                                          (2.1)

in cui :

G: carico inquinante (espresso in olf) definito come somma dei contributi dovuti alle singole

G=iGi;(2.2) sorgenti

V: volume dell’ambiente;

ξmax=112(5,98−lnPD);(2.3)max: concentrazione massima degli inquinanti espressa in decipol (dp). Essa è legata alla                        percentuale di insoddisfatti (PD) dalla seguente relazione:

b :: concentrazione degli inquinanti presenti nell’aria in ingresso;

 : efficienza di ventilazione data dal rapporto della portata d’aria di ricambio nel caso di perfetta miscelazione e quella effettiva.

2.1.1 Calcoli

In base ai dati a disposizione è possibile calcolare ogni termine della (2.1). In uno spazio di 100m2 (V=300 m3 ) ci sono 8 persone non fumatrici responsabili dell’immissione di CO e di H2O  a cui è associato  un carico inquinante di 1 olf ciascuno e 2 fumatori responsabili dell’immissione di CO2 a cui sono associati  6 olf ciascuno; il carico inquinante legato all’edificio (dovuto principalmente alla formaldeide emessa dagli arredi) è invece  0,1 olf / (m2 di pavimento). Dalla (2.2) si ottiene un carico inquinante G=30 olf.

Dalla (2.3), essendo PD=20%, si ricava max =1,41dp; note infine b  =0 dp  e   =1 per ipotesi ,si ottiene n=2,55 (m3 / h)/m3. In definitiva la portata per m2 di pavimento, essendo l’altezza di interpiano pari a 3m, vale Q=n3=7,65 (m3 / h)/m2.

2.2 Metodo della diluizione

(2.4)Il metodo della diluizione consiste nel determinare il numero di ricambi d’aria per ogni tipo di inquinante presente nell’ambiente. Per tutti gli inquinanti ad eccezione del vapor d’acqua si utilizza la seguente relazione:

n=VVε(cmax−cin)

Vin cui :

: potenza della sorgente inquinante;

V  : volume dell’ambiente;

 : efficienza di ventilazione data dal rapporto della portata d’aria di ricambio nel caso di perfetta miscelazione e quella effettiva;

cin e cmax: rispettivamente concentrazione dell’inquinante  in ingresso e concentrazione massima dell’inquinante raggiungibile nell’ambiente.

Per il vapor d’acqua ,  in luogo della (2.4), si può utilizzare la seguente relazione:

n=VVερ(Xi−Xe)(2.5)

in cui:

: densità dell’aria;

Xi: umidità specifica (riferita ad 1 m3di miscela) o titolo dell’aria interna;

Xe: umidità specifica (riferita ad 1 m3di miscela) o titolo dell’aria esterna.

L’umidità specifica  è data dalla seguente relazione:

X=0,622ϕpvsp−ϕpvs(2.6)

in cui:

 : umidità relativa;

p : pressione atmosferica;

pvs : pressione di vapor saturo.

2.2.1 Calcoli

Si prendano in considerazione i singoli tipi di inquinanti (i valori numerici sono stati convertiti in unità di misura tali da ottenere il numero di ricambi d’aria in (m3 / h)/m3):

HCHO (formaldeide)

VV=0,05cmax=100 g/ m3=0,1mg/ m3

mg/ m3

cin =0

 =1

Dalla (2.4)  si ottiene n = 0,500 (m3/h)/m3.

H2O

Xe=5 gv/Kga =0.0050 Kgv/Kga

 =0,5

pvs =2300 Pa

p =101325 Pa

In prima approssimazione si può assumere =1,2 Kg/ m3

Dalla (2.6):

Xi =0.0071 Kgv/Kga

Essendo

VV=0.0016

Kg/ hm3

Dalla (2.5)  si ottiene n=0,635 (m3 / h)/m3.

CO2

cmax=1000 ppm

cin =350 ppm

V

=20 m3/ (h pers)=0,2 m3/ h

V    =300 m3

Dalla (2.4)  si ottiene n=1,026 (m3 / h)/m3.

CO

cmax=10 ppm

cin =0 ppm

V

=0,053 l/ h =0,053  10-3 m3/ h  (relativo ad 1 solo fumatore)

V    =300 m3

Dalla (2.4) si ottiene n=0,036 (m3 / h)/m3.

2.2.2 Portata per m2 di pavimento

Da un rapido esame dei risultati ottenuti si osserva che l’inquinante più gravoso è la CO2 ,di conseguenza il numero di ricambi d’aria è quello ad essa associato: n = 1,026 (m3 / h)/m3.

In definitiva la portata per m2 di pavimento, essendo l’altezza di interpiano pari a 3m, vale:

Q = 3n = 3,078 (m3/h)/m2.

2.3 Conclusioni

Il metodo percettivo porta a determinare una portata per m2 di pavimento di molto superiore a quella ottenuta attraverso il metodo della diluizione (più del doppio!) ciò implica la progettazione di un impianto di più grandi dimensioni e quindi un aumento dei costi dello stesso; appare perciò evidente, preferibile seguire la seconda via. La ragione per cui si ottengono risultati così diversi,  va ricercata nell’espressione (2.2) attraverso la quale è stato calcolato il carico inquinante globale come semplice somma algebrica dei singoli contributi. Questo non corrisponde all’effettiva realtà fisica, nella quale, come è del resto noto nel campo dell’Acustica, la risposta del corpo umano a segnali esterni è di tipo logaritmico: l’espressione (2.2) è quindi formalmente scorretta.

3. Calcolo prescrittivo

Questo procedimento consiste nell’utilizzare quanto riportato sulla norma ASHRAE Standard 62-1989 - Ventilation Rate Procedure (tab.2.). Con riferimento ad edifici commerciali (applicazione: uffici), la norma prescrive una portata d’aria di ricambio per persona, supposta un’occupazione massima di una decina di persone al m2 di Qp=10 l/(s pers)=36 m3/h.

Con riferimento a 10 persone e ad un una superficie di 100 m2, la portata per m2 di pavimento, vale Q = Qp 10/100=3,6 (m3/h)/m2 (si ottiene un risultato simile a quello ottenuto con il metodo della diluizione).