- Introduzione

Tutti gli ambienti chiusi devono essere ventilati con un numero di ricambi d’aria definito dalla legge in relazione al tipo di ambiente e all’attività che si svolge all’interno di esso.

In ogni ambiente esiste sempre una ventilazione naturale dovuta alle infiltrazioni attraverso i vari orifizi presenti nelle finestre, porte e muri. Nel caso in cui questa ventilazione non risulti sufficiente si è costretti ad intervenire con una ventilazione artificiale.

  - Scopo dell’esercitazione

Lo scopo della nostra esercitazione è di calcolare il numero di ricambi d’aria naturali per un dato ambiente: nell’ambito di quest’esercitazione la valutazione è stata effettuata considerando l’aula 4D del Politecnico di Torino.

###### Metodi di Studio

Il calcolo diretto della portata d’aria che l’ambiente scambia con l’esterno è molto difficile.

Per questo motivo si usa un metodo indiretto che si basa sul calcolo sperimentale della     concentrazione, nell’ambiente in esame, di un gas di riferimento (Gas Tracciante) assunto come inquinante. Tale sostanza viene immessa nell’ambiente attraverso una sorgente artificiale controllata: in questo modo è possibile operare sia sulla concentrazione sia sulla portata in volume.

L’andamento della concentrazione nel tempo segue la relazione:

Ct = Cb + qnV + C0 − Cb − qnV e−nt

(2.1)

dove:

Cb = concentrazione della sostanza nell’aria esterna;

C0 = concentrazione nell’istante zero;

n = numero di ricambi d’aria;

V = volume dell’ambiente;

q = portata in volume di gas tracciante emessa dalla sorgente.

Si ipotizza che la concentrazione del gas tracciante sia uniformemente distribuita nell’ambiente. Inoltre, per rendere le condizioni di calcolo più semplici, si sceglie tale sostanza in modo opportuno; in particolare:

- un gas non presente nell’aria esterna;

- il gas non deve essere prodotto all’interno dell’ambiente.

Dalla seconda ipotesi si ricava che Cb = 0, e allora la (2.1) diventa:

Ct = qnV + C0 − qnV e−nt

(2.2)

Il calcolo dei ricambi di aria può essere effettuato attraverso tre diversi metodi, ognuno dei quali si basa su determinate ipotesi e procedure.

2.1 Metodo del gas tracciante a portata costante

Si considera un tempo molto lungo (dell’ordine di molte ore o giorni), tale che mi permetta di ritenere il secondo membro dell’equazione (2.2) trascurabile. Allora si ottiene:

Ct = qnV

(2.3)

In questo metodo di studio si ipotizza che la portata in volume q della sorgente di gas tracciate sia costante, e allora dalla relazione (2.3), nota la concentrazione della sostanza in esame, è possibile ricavare il numero di ricambi di aria n.

2.2 Metodo del gas tracciante a concentrazione costante

Questo metodo si basa sulle stesse considerazioni fatte per il caso “a portata costante”; la relazione utilizzata è nuovamente la (2.3).

In questo caso però si pone costante la concentrazione, nell’ambiente in esame, di gas tracciante. La variabile risulta allora essere la portata in volume q, che dovrà essere, di conseguenza, regolata in modo opportuno.

Pertanto, fissata la concentrazione, sarà possibile calcolare il numero di ricambi n in base alla regolazione operata su q.

2.3 Metodo del decadimento

Si valuta il decadimento della concentrazione del gas tracciante nell’ambiente.

In questo metodo la sorgente della sostanza in esame è operante fintanto che non viene raggiunta un a concentrazione nota (C0) in ambiente. Raggiunta la condizione desiderata, la sorgente viene spenta e si considera questa operazione come istante iniziale dell’analisi. Pertanto durante la misurazione non si avrà alcuna portata in volume interna q attiva: tale termine risulta pertanto nullo.

La relazione (2.2) diventa:

Ct = C0 e−nt

(2.4)

da questa espressione, conoscendo l’andamento nel tempo della concentrazione, si può quindi ricavare  n.

3. Procedura

Per calcolare il ricambio d’aria nell’aula 4D del Politecnico si è scelto come gas tracciante l’esafluoruro di zolfo (SF6), sostanza non classificata come tossica.

Mediante un ventilatore è stato disperso in modo omogeneo il gas nell’aula fino ad avere una concentrazione pari a 124 p.p.m.

Quindi, secondo il metodo del decadimento, si è spenta la sorgente e mediante un misuratore di concentrazione si è monitorato nel tempo l’andamento della densità dei gas presenti nell’aula, in particolar modo quella dell’ SF6 e dell’anidride carbonica (tabella 3.1).

| tempo (s) | Tempo (h) | SF6 (mg/m3) | CO2 teorica | CO2 misurata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 831,66 | 2443,9 | 2402 |
| 139 | 0,038611 | 755,5 | 2499,992 | 3034,2 |
| 257 | 0,071389 | 664,26 | 2547,184 | 2443,9 |
| 404 | 0,112222 | 630,3 | 2605,43 | 2507,9 |
| 521 | 0,144722 | 624,23 | 2651,363 | 2509,2 |
| 638 | 0,177222 | 615,04 | 2696,922 | 2570,9 |
| 757 | 0,210278 | 610,6 | 2742,878 | 2569 |
| 876 | 0,243333 | 614,19 | 2788,452 | 2662,7 |
| 1014 | 0,281667 | 600,12 | 2840,831 | 2631,4 |
| 1132 | 0,314444 | 598,45 | 2885,218 | 2704,2 |
| 1246 | 0,346111 | 596,47 | 2927,754 | 2735,9 |
| 1363 | 0,378611 | 589,39 | 2971,058 | 2774,4 |
| 1477 | 0,410278 | 586,78 | 3012,912 | 2798,5 |
| 1610 | 0,447222 | 586,61 | 3061,322 | 2848,4 |
| 1727 | 0,479722 | 586,16 | 3103,536 | 2846,8 |
| 1846 | 0,512778 | 571,82 | 3146,119 | 2879,8 |
| 1965 | 0,545833 | 575,65 | 3188,349 | 2947,3 |
| 2083 | 0,578611 | 569,94 | 3229,878 | 2972,7 |
| 2235 | 0,620833 | 566,41 | 3282,87 | 3044,7 |
| 2353 | 0,653611 | 565,1 | 3323,621 | 3037,5 |
| 2470 | 0,686111 | 551,06 | 3363,696 | 3093,2 |
| 2584 | 0,717778 | 546,73 | 3402,429 | 3098 |
| 2702 | 0,750556 | 533,45 | 3442,197 | 3076,7 |
| 2838 | 0,788333 | 542,56 | 3487,626 | 3151,9 |

Tabella 3.1

Con i dati forniti dall’analizzatore si può costruire il grafico dell’andamento del gas tracciante.

Il calcolo del numero di ricambi aria è stato effettuato considerando un’analisi logaritmica dell’equazione (2.4):

lnCtC0 = − n⋅ t

(3.1)

Il valore n è espresso come coefficiente angolare della retta che interpola il decadimento del gas tracciante.

Si è ricavata la ventilazione naturale nell’aula pari a 0,00007 ricambi d’aria al secondo, cioè 0,252 ricambi ora.

4. Verifica

Per verificare la riuscita dell’esperienza si confronta l’andamento reale dell’anidride carbonica, calcolata con il misuratore di concentrazione, con l’andamento teorico fornitoci dall’equazione (2.2). Il valore n utilizzato è il numero di ricambi d’aria calcolato in precedenza con il metodo del decadimento.

4.1 Dati

Pressione atmosferica					P  = 741 mmHg = 0,975 atm

Temperatura ambiente 				T = 20°C = 293 K

Concentrazione di background			Cb = 400 p.p.m. = 713,86  mg/m3

(dato fornito dal misuratore)

Portata in volume dovuta a sorgenti interne		q = 324 l/h = 578220 mg/m3

(in aula sono presenti 18 persone; mediamente q =18 l/h persona)

Numeri di ricambi d‘aria				n = 0,252   h-1

Volume del locale 					V = 305  m3

Concentrazione iniziale di anidride carbonica	C0 = 2443,9 mg/m3

(si è assunto come iniziale l’istante t = 257 s)

4.2 Calcolo

La conversione delle concentrazioni da p.p.m. a mg/m3 è stata effettuata utilizzando la relazione (4.1) derivata dai gas perfetti:

mg=P⋅p.p.m.⋅PM0,082⋅T                                                                                                                     (4.1)

L’andamento teorico dell’anidride carbonica seguirà quindi il grafico di equazione:

C(t)=8236,86−5792,96⋅e−0,252⋅t                                                                                                (4.2)

Confrontando i grafici relativi all’andamento teorico e all’andamento reale della concentrazione di CO2  (tenendo anche conto delle approssimazioni fatte) si può considerare la valutazione del numero di ricambi d’aria corretta.