1. Introduzione

  - Scopo dell’esercitazione

Si desidera valutare il benessere termoigrometrico in due determinati punti di un locale adibito ad ufficio al fine di scegliere l’impianto di riscaldamento migliore. Le possibili soluzioni sono:

- un radiatore addossato ad una delle pareti;

- un sistema ad aria primaria.

Nel caso in cui siano verificate le condizioni globali di benessere, si valutano le condizioni di discomfort locale per asimmetria radiale in direzione orizzontale.

  - Dati ed Ipotesi

Le dimensioni dell’ambiente sono riportate nella figura 1:

Parete 5: soffitto

Parete 6: pavimento

Parete 7: radiatore

Nella nostra analisi formuliamo le seguenti ipotesi:

- Si è in condizioni di regime stazionario;

- Tutte le pareti separano il locale da altri alla stessa temperatura, tranne la vetrata (parete numero 1), avente trasmittanza Uv  = 3,2 W/m2 K, ed il soffitto, con Us  = 1,8 W/m2 K, che sono rivolte all’esterno;

- Temperatura esterna Te = -2 °C;

- Adduttanza liminare interna  hi = 8 W/m2 K;

- Umidità relativa = 35%;

- Le persone svolgono attività sedentaria (M = 1,2 met) e indossano un abbigliamento con Icl= 1 clo;

- Temperatura dell’aria Ta = 21 °C;

- Velocità dell’aria va = 0,1 m/s nel caso (a), va = 0,25 m/s nel caso (b).

2. Benessere Termoigrometrico

Il benessere termoigrometrico viene espresso attraverso il PMV (voto medio previsto) e tale valutazione viene ritenuta positiva se:

- 0,5  PMV  0,5

I parametri necessari per il calcolo sono:

- Temperatura dell’aria (Ta);

- Umidità relativa ();

- Velocità dell’aria (va);

- Resistenza termica dell’abbigliamento (Icl);

- Metabolismo dell’individuo (M);

- Temperatura media radiante (tmr).

I  primi cinque sono noti attraverso le ipotesi formulate, mentre si dovrà procedere al calcolo della temperatura media radiante.

Essa può essere calcolata attraverso due strade: il globotermometro e il metodo dei fattori di vista; la seconda soluzione sarà quella adottata in questa esercitazione.

2.1 Temperatura media Radiante

La temperatura media radiante è espressa come:

Tmr=i=1pFp→i⋅ Ti4

(1)

Dove   F : fattore di vista tra la parete e l’individuo posizionato nel punto considerato;

T : temperatura della parete

Linearizzando si ottiene:

Tmr=i=1pFp→i⋅ Ti

(2)

Per ogni parete è allora necessario conoscere la temperatura e il fattore di vista.

2.2. Temperatura di parete

Le pareti con temperatura incognita sono la vetrata e il soffitto.

Il calcolo viene effettuato utilizzando la formula di Fourier. Dal bilancio di calore scambiato dalla parete si ha:

Q =UAsTa − TE = hi As Ta − T  (3)

Risolvendo rispetto alla temperatura incognita si ottiene, per la vetrata:

T1 = Ta − Uv Ta − Tehi = 284,8 K

(4)

e per il soffitto:

T1 = Ta − Us Ta − Tehi = 288,8 K

(5)

Per le restanti pareti si è supposto che separino da locali con la medesima temperatura; allora si può assumere per esse T = 294 K.

Riassumendo si avrà:

| Parete | Temperatura (°C) | Temperatura (K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11,8 | 284,8 |
| 2 | 21 | 294 |
| 3 | 21 | 294 |
| 4 | 21 | 294 |
| 5 | 15,8 | 288,8 |
| 6 | 21 | 294 |
| 7 | 21 | 294 |

2.3 Fattori di vista

Il calcolo dei fattori di vista va eseguito distinguendo i punti 1 e 2 nei quali si vuole valutare il grado di benessere. Ogni parete viene considerata singolarmente e si studia come essa possa interagire con l’individuo attraverso scambio di calore. I parametri che influiscono sul fattore di vista sono:

- Dimensioni della parete;

- Distanza della persona dalla parete;

- Posizione della persona stessa: si suppone che essa sia seduta e si distingue tra sopra e sotto le ginocchia (si ipotizza un altezza pari a b = 0,5 m). Ciò è dovuto ad una diversa sensibilità tra le zone inferiore e superiore del nostro corpo.

Il metodo di analisi prevede pertanto di scomporre la parete in modo opportuno e per ogni area determinare il relativo fattore di vista. La somma di tali valori mi indicherà il fattore di vista complessivo della parete che verrà utilizzato per il calcolo della temperatura media radiante attraverso l’equazione (2).

3. Prima soluzione: radiatore addossato alla parete

La prima soluzione considerata per il riscaldamento dell’ambiente di ufficio in esame è un radiatore addossato alla parete di destra (vetrata), in posizione centrale e ad una altezza da terra di 30 cm.

Le dimensioni apparenti sono di m. 1,5 0,8 (altezza) e con una temperatura superficiale di 60 °C.

3.1 Analisi nel punto 1

Si procede ora alla determinazione dei fattori di vista tra le pareti che compongono l’ambiente e la persona posizionata nel punto 1.

Si utilizzano gli schemi riportati nel testo dell’esercitazione: essi distinguono tra superficie orizzontale e superficie verticale; in particolare, sono validi per una persona posizionata in corrispondenza di uno dei vertici della parete stessa.

Ogni superficie viene scomposta in modo opportuno in modo da individuare delle aree riconducibili al modello di riferimento: è necessario conoscere tre grandezze caratteristiche (indicate con a, b, c) per poter ricavare, attraverso il rispettivo grafico, il fattore di vista.

In primo luogo vengono considerate le pareti verticali; le grandezze caratteristiche sono così definite:

a = larghezza della superficie;

b = altezza della superficie;

c = distanza della persona dalla superficie;

Parete 1   (Vetrata)

Per simmetria considerò solo metà parete.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 2,2 | 5,2 | 0,35 | 0,42 | 0,012 |
| II | 1,8 | 0,5 | 5,2 | 0,35 | 0,01 | 0,003 |

Parete 2

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,11 | 1,22 | 0,053 |
| II | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 2,89 | 1,22 | 0,070 |
| III | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 2,89 | 0,28 | 0,022 |
| IV | 2 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,28 | 0,017 |

Parete 3

Per simmetria considerò solo metà parete.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 2,2 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,045 |
| II | 1,8 | 0,5 | 2 | 0,9 | 0,25 | 0,014 |

Parete 4

Per simmetria rispetto alla persona, risulta speculare alla 2.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 2,89 | 1,22 | 0,070 |
| II | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,11 | 1,22 | 0,053 |
| III | 2 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,28 | 0,017 |
| IV | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 2,89 | 0,28 | 0,022 |

Parete 7

Si considera il radiatore come una parete indipendente: anch’essa è simmetrica rispetto al punto 1.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,75 | 0,6 | 5,2 | 0,14 | 0,12 | 0,0015 |
| II | 0,75 | 0,2 | 5,2 | 0,14 | 0,04 | 0,0005 |

Si studiano ora le pareti orizzontali; le grandezze caratteristiche sono così definite:

a = profondità della superficie;

b = larghezza della superficie;

c = distanza della persona dalla superficie;

In questo caso l’altezza che distingue tra parte superiore ed inferiore del corpo della persona, come variazione della sensibilità, è fissata pari a 0,6 m.

Parete 5  (Soffitto)

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 5,2 | 2,1 | 0,86 | 2,48 | 0,046 |
| II | 1,8 | 2 | 2,1 | 0,86 | 0,95 | 0,035 |
| III | 1,8 | 2 | 2,1 | 0,86 | 0,95 | 0,035 |
| IV | 1,8 | 5,2 | 2,1 | 0,86 | 2,48 | 0,046 |

Parete 6  (Pavimento)

| Area | A | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 5,2 | 0,6 | 3 | 8,67 | 0,096 |
| II | 1,8 | 2 | 0,6 | 3 | 3,33 | 0,087 |
| III | 1,8 | 2 | 0,6 | 3 | 3,33 | 0,087 |
| IV | 1,8 | 5,2 | 0,6 | 3 | 8,67 | 0,096 |

Si può fare una semplice verifica dei valori calcolati in quanto, per una superficie chiusa, il fattore di vista complessivo deve avere valore unitario. Allora:

i=1pFp→i = 1

(6)

Nel nostro caso avremo:

| Parete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0,030 | 0,162 | 0,118 | 0,162 | 0,162 | 0,366 | 1 |

Il radiatore (parete 7) non viene conteggiato in quanto si considera, su quel lato dell’ambiente, la vetrata (parete 1) a cui esso è addossato.

Si può ora procedere al calcolo della temperatura media radiante riferita al punto 1 attraverso l’equazione (2). Sul lato destro ho la sovrapposizione delle pareti 1 e 7: in questo caso si opera una sottrazione sulla parete 1 dell’area corrispondente alla parete 7. Le due superfici, che risultano così complementari, verranno moltiplicate ciascuna per la sua temperatura superficiale.

Si ottiene:

Tmr1 = 293,08 K = 20,08 °C

Il calcolo del PMV, quale espressione del benessere termoigrometrico, è ora possibile in quanto sono noti i valori di tutti i parametri da cui esso dipende. Tale calcolo è stato effettuato utilizzando il programma Mainfang.exe disponibile presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino.

Si  è ottenuto:

PMV= -0,464

Le condizioni globali di benessere risultano pertanto verificate.

3.1 Analisi nel punto 2

Il procedimento è analogo al caso precedente: si determinano i fattori di vista tra le pareti che compongono l’ambiente e la persona posizionata nel punto 2 attraverso gli schemi riportati nel testo dell’esercitazione.

Le grandezze caratteristiche a, b, c sono le medesime definite nella precedente trattazione.

Parete 1   (Vetrata)

Per simmetria considerò solo metà parete.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 2,2 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,025 |
| II | 1,8 | 0,5 | 2 | 0,9 | 0,25 | 0,014 |

Parete 2

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,11 | 1,22 | 0,053 |
| II | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 2,89 | 1,22 | 0,070 |
| III | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 2,89 | 0,28 | 0,022 |
| IV | 2 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,28 | 0,017 |

Parete 3

Per simmetria considerò solo metà parete.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,8 | 2,2 | 5,2 | 0,35 | 0,42 | 0,012 |
| II | 1,8 | 0,5 | 5,2 | 0,35 | 0,01 | 0,003 |

Parete 4

Per simmetria rispetto alla persona, risulta speculare alla 2.

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 2,89 | 1,22 | 0,070 |
| II | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,11 | 1,22 | 0,053 |
| III | 2 | 0,5 | 1,8 | 1,11 | 0,28 | 0,017 |
| IV | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 2,89 | 0,28 | 0,022 |

Parete 5  (Soffitto) e Parete 6  (Pavimento): stessi valori del caso 1.

Parete 7

| Area | a | b | c | a/c | b/c | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,75 | 0,6 | 2 | 0,35 | 0,42 | 0,0012 |
| II | 0,75 | 0,2 | 2 | 0,35 | 0,01 | 0,0013 |

Si può effettuare la verifica dei valori calcolati utilizzando l’equazione (6).

Nel nostro caso avremo:

| Parete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0,118 | 0,162 | 0,030 | 0,162 | 0,162 | 0,366 | 1 |

Si può ora procedere al calcolo della temperatura media radiante riferita al punto 1 attraverso l’equazione (2), con le stesse considerazioni fatte nel caso 1.

Si ottiene:

Tmr2 = 293,04 K = 20,04 °C

Si può pertanto determinare il grado di benessere termoigrometrico; si ottiene:

PMV= -0,468

Le condizioni globali di benessere risultano pertanto verificate.

4. Seconda soluzione: sistema ad aria primaria

La seconda soluzione considerata per il riscaldamento dell’ambiente di ufficio in esame è un sistema ad aria primaria, in quanto si suppone l’esistenza nella stanza di bocchette che distribuiscono l’aria in modo uniforme.

Lo studio precedente e i rispettivi valori dei fattori di vista ricavati nei due casi sono ancore validi. La differenza sostanziale sta nel fatto che questa seconda soluzione non prevede la presenza del radiatore (parete 7) e pertanto nel calcolo della temperatura media radiante nei punti 1 e 2 si considera integralmente il contributo della vetrata (parete 1).

Applicando nuovamente l’espressione (6) si ottiene:

Tmr1 = 292,88 K = 19,88 °C

Tmr2 = 292,07 K = 19,07 °C

Si può pertanto determinare il grado di benessere termoigrometrico per entrambi i punti studiati.

Si ottiene rispettivamente:

Punto 1		PMV= -0,529

Punto 2		PMV= -0,609

In entrambi i casi non sono verificate le condizioni di comfort locale. L’impianto in questione deve quindi essere modificato oppure abbandonato.

4. Discomfort locale

La valutazione delle condizioni di discomfort locale è una ulteriore analisi che si effettua nel caso in cui sia già state accertate le condizioni di benessere termoigrometrico.

In particolare lo studio locale viene eseguito considerando la possibile asimmetria della temperatura piana radiante in direzione orizzontale.

Il calcolo viene eseguito utilizzando un piano a giacitura verticale che passa per il punto in esame: nel nostro caso i punti 1 e 2. Si assimila l’individuo ad un elemento di superficie infinitesimo posizionato su tale piano, ad una altezza pari alla separazione tra parte superiore ed inferiore del corpo della persona (0,5 m).

L’ambiente in esame risulta in questo modo separato in due cavità, definite anteriore (quella contenente il radiatore) e posteriore.

Per ognuna di esse vengono nuovamente calcolati i fattori di vista e quindi la temperatura piana radiante. La valutazione prevede che se la differenza di temperatura tra le due cavità è superiore ai 10 °C, allora siamo in condizioni di discomfort locale.

4.1 Analisi nel punto 1

Cavità Anteriore

| Parete | Fattore di vista | Temperatura (K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,032 | 284,8 |
| 5 | 0,092 | 288,8 |
| 7 | 0, 004 | 333 |
| Altre pareti | 0, 878 | 294 |

Si ottiene una temperatura piana radiante di:

Tpr_a =  293,44 K = 20,44 °C

Cavità Posteriore

| Parete | Fattore di vista | Temperatura (K) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,070 | 288,8 |
| Altre pareti | 0,930 | 294 |

Si ottiene una temperatura piana radiante di:

Tpr_p =  293,64 K = 20,64 °C

La differenza di temperatura è minima e pertanto non siamo in condizioni di disconfort locale.

4.2 Analisi nel punto 2

Cavità Anteriore

| Parete | Fattore di vista | Temperatura (K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,078 | 284,8 |
| 5 | 0,070 | 288,8 |
| 7 | 0,020 | 333 |
| Altre pareti | 0,852 | 294 |

Si ottiene una temperatura piana radiante di:

Tpr_a =  293,88 K = 20,88 °C

Cavità Posteriore

| Parete | Fattore di vista | Temperatura (K) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,092 | 288,8 |
| Altre pareti | 0,908 | 294 |

Si ottiene una temperatura piana radiante di:

Tpr_p =  293,52 K = 20,52 °C

La differenza di temperatura è minima e pertanto non siamo in condizioni di disconfort locale.